## Лист3
63 | 1 блок | Правила устройства электроустановок Утв приказом МЭ РК от 20 марта 2015 года № 230
176 | 2 блок | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утв приказом МЭ РК от 30 марта 2015 года № 246
183 | 3 блок | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Утв приказом МЭ РК от 19 марта 2015 года № 222
25 | 4 блок | Правила работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан Утв приказом МЭ РК от 26 марта 2015 года № 234
№ | Вопрос |  | Ответ
Вопрос 1 | Что должно быть указано на бирках открыто проложенных кабелей? (ПУЭ п.371)
| 1 | Номер или наименование линии.
| 2 | Напряжение.
| 3 | Сечение.
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 2 | На опорах ВЛ должны быть нанесены: (ПУЭ п.501)
| 1 | Порядковый номер и год установки опоры
| 2 | Плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи, на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи
| 3 | Ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 3 | Угол пересечения ВЛ 35 кВ и ниже с подземными магистральными газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами должен составлять… (ПУЭ п.558)
| 1 | 90 градусов
| 2 | от 45 до 135 градусов
| 3 | от 60 до 120 градусов
| 4 | Не нормируется | 4
Вопрос 4 | Зоны класса В-I: (ПУЭ п.2 п.п 128)
| 1 | зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях; | 1
| 2 | зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей
| 3 | пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.
| 4 | зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ.
Вопрос 5 | Зоны класса В-Iа: (ПУЭ п.2 п.п 129)
| 1 | зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
| 2 | зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны в результате аварий или неисправностей. | 2
| 3 | пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.
| 4 | зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ.
Вопрос 6 | Зоны класса В-Iг: (ПУЭ п.2 п.п 131)
| 1 | зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
| 2 | зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
| 3 | пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок) надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой | 3
| 4 | зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ.
Вопрос 7 | Взрывоопасная зона класса В-Iг вокруг резервуаров с ЛВЖ или горючими газами считается (ПУЭ п.п4. п.1382)
| 1 | 8м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами
| 2 | При наличии обвалования – в пределах всей площади обвалования
| 3 | 5м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 8 | Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным…(ПУЭ п.1387)
| 1 | если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха | 1
| 2 | если электрооборудование в помещениях приточных вентиляторов по уровню взрывозащиты соответствует классу взрывоопасной зоны
| 3 | если электрооборудование в помещениях приточных вентиляторов по уровню взрывозащиты соответствует более высокому классу взрывоопасной зоны
| 4 | если приточные воздуховоды не допускают при аварийном режиме проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха
Вопрос 9 | При выполнении каких условий во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iб допускается применение шинопроводов? (ПУЭ п.1455)
| 1 | Шины должны быть изолированы и защищены металлическими кожухами, обеспечивающими степень защиты не менее IР31. Кожухи должны открываться только при помощи специальных (торцевых) ключей
| 2 | Во взрывоопасных зонах класса В-Iа шины должны быть медными
| 3 | Неразъемные соединения шин должны быть выполнены сваркой или опрессовкой
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 10 | Для механизмов, установленных во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II, допускается применение электродвигателей без средств взрывозащиты при следующих условиях: (ПУЭ п.1403)
| 1 | Электродвигатели должны устанавливаться вне взрывоопасных зон
| 2 | Помещение, в котором устанавливаются электродвигатели, должно отделяться от взрывоопасной зоны несгораемой стеной без проемов и несгораемым перекрытием с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, иметь эвакуационной выход и быть обеспеченным вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час
| 3 | Привод механизма должен осуществляться при помощи вала пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 11 | При выборе электрооборудования в электроустановках до 1 кВ по режиму короткого замыкания должны проверяться (ПУЭ п.п.2. п 61)
| 1 | Распределительные щиты
| 2 | Токопроводы
| 3 | Силовые шкафы
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 12 | Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь: (ПУЭ п.92)
| 1 | пломбу с клеймом госповерителя
| 2 | пломбу энергоснабжающей организации
| 3 | пломбу потребителя
| 4 | пломбы с клеймом госповерителя и энергоснабжающей организации | 4
Вопрос 13 | Что не допускается использовать в качестве защитных (РЕ) проводников? (ПУЭ п.216)
| 1 | металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.)
| 2 | алюминиевые и свинцовые оболочки кабелей
| 3 | несущий трос при тросовой электропроводке | 3
| 4 | металлические конструкции зданий и свинцовые оболочки кабелей
Вопрос 14 | Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к открытым проводящим частям. (ПУЭ п.234)
| 1 | сваркой
| 2 | болтовым соединением
| 3 | пайкой
| 4 | Правильный ответ 1 и 2 | 4
Вопрос 15 | Укажите необходимый объем испытания заземляющих устройств. (ПУЭ п.303)
| 1 | Проверка элементов заземляющего устройства и измерение сопротивления
| 2 | Проверка цепи между заземлителями н заземляющими элементами
| 3 | Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 16 | Укажите необходимый объем испытания ВЛ. (ПУЭ п.305)
| 1 | Проверка изоляторов
| 2 | Проверка соединений проводов
| 3 | Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 17 | Информационные знаки в охранной зоне кабельных линий следует устанавливать не реже чем через…(ПУЭ п.374)
| 1 | 100м
| 2 | 200м
| 3 | 500м | 3
| 4 | 150м
Вопрос 18 | Зоны класса П-III (ПУЭ п.1484)
| 1 | зоны, расположенные в помещениях в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С.
| 2 | зоны, расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.
| 3 | зоны, расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие вещества. | 3
| 4 | расположенные вне помещения зоны, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.
Вопрос 19 | Взрывоопасные зоны, содержащие легкие несжиженные горючие газы или ЛВЖ, при наличии признаков класса В-I, допускается относить к классу В-Iа при условии: (ПУЭ п.1388)
| 1 | устройства системы вентиляции с установкой нескольких вентиляционных агрегатов.
| 2 | устройства автоматической сигнализации, действующей при возникновении в любом пункте помещения концентрации горючих газов или паров ЛВЖ, не превышающей 20 % нижнего концентрационного предела воспламенения.
| 3 | установленное электрооборудование по степени взрывозащиты соответствует зоне класса В-I.
| 4 | Правильный ответ 1 и 2 | 4
Вопрос 20 | Каким цветом обозначаются шины в электроустановках при переменном трёхфазном токе? (ПУЭ п.13)
| 1 | А – зелёный, В – красный, С – жёлтый
| 2 | А – жёлтый, В – зелёный, С – красный | 2
| 3 | А – красный, В – зелёный, С – жёлтый
| 4 | А – жёлтый, В – красный, С – зелёный
Вопрос 21 | Замыканием на землю называется … (ПУЭ п.36)
| 1 | Случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением
| 2 | Случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли.
| 3 | Случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с их конструктивными частями, нормально находящимися под напряжением.
| 4 | Случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землей. | 4
Вопрос 22 | Меры защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции: (ПУЭ п.146)
| 1 | Защитное заземление и защитное электрическое разделение цепей
| 2 | Автоматическое отключение питания и непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки.
| 3 | Уравнивание и выравнивание потенциалов
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 23 | Использование втычных контактных соединителей для управления переносными электродвигателями допускается только при мощности электродвигателя не более… (ПУЭ п.1322)
| 1 | 0,5кВт
| 2 | 1кВт | 2
| 3 | 1,5кВт
| 4 | Не допускается
Вопрос 24 | В электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением 220 В допустимое сопротивление заземляющих устройств электроустановок, должно быть не более…Ом (ПУЭ п.198)
| 1 | 60 Ом
| 2 | 2 Ом
| 3 | 8 Ом | 3
| 4 | 4 Ом
Вопрос 25 | На какой высоте должна быть устроена площадка с перилами для обслуживания мачтовых трансформаторных подстанций. (ПУЭ п.1005)
| 1 | Не менее 3м | 1
| 2 | Не менее 4м
| 3 | Не менее 5м
| 4 | Не более 3м
Вопрос 26 | В сетях, защищаемых от перегрузки, кратность токов аппаратов защиты по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам защищаемых проводников должна быть не более (ПУЭ п.588)
| 1 | 0,6 - для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновеннодействующий расцепитель (отсечку);
| 2 | 0,8 - для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновеннодействующий расцепитель (отсечку); | 2
| 3 | 0,4 - для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновеннодействующий расцепитель (отсечку);
| 4 | 1,0 - для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновеннодействующий расцепитель (отсечку);
Вопрос 27 | На какой ток должны быть рассчитаны отходящие проводники к двигателям с короткозамкнутым ротором до 1кВ? (ПУЭ п.1433)
| 1 | Должны быть рассчитаны на ток не менее 115% номинального тока двигателя.
| 2 | Должны быть рассчитаны на ток не менее 125% номинального тока двигателя. | 2
| 3 | Должны быть рассчитаны на ток не менее 145% номинального тока двигателя.
| 4 | Должны быть рассчитаны на ток не менее 130% номинального тока двигателя.
Вопрос 28 | При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали между кабелями до 10 кВ должно быть? (ПУЭ п.435 )
| 1 | Не менее 25 мм.
| 2 | Не менее 50 мм.
| 3 | Не менее 100 мм. | 3
| 4 | Не менее 150 мм.
Вопрос 29 | К какой степени огнестойкости должны относиться здания и помещения ЗРУ и камеры трансформаторов (ПУЭ п.955)
| 1 | I степени
| 2 | I или II степени | 2
| 3 | II или III степени
| 4 | II степени
Вопрос 30 | Для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы (ПУЭ п.648)
| 1 | однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах (ошиновка), присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью; | 1
| 2 | частичного пробоя изоляции вводов 100кВ
| 3 | повышения уровня масла
| 4 | токов в обмотках, обусловленных внутренними КЗ
Вопрос 31 | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства в электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью? (ПУЭ п.197)
| 1 | не более 2 Ом;
| 2 | не более 4 Ом; | 2
| 3 | не более 6 Ом.
| 4 | не более 8 Ом
Вопрос 32 | Электроустановки в отношении мер электробезопасноcти разделяются на (ПУЭ п.2.1)
| 1 | Электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ. | 1
| 2 | Электроустановки с заземленной нейтралью и электроустановки с изолированной нейтралью.
| 3 | Электроустановки с глухозаземленной нейтралью.
| 4 | Электроустановки выше 1 кВ в cетях с эффективно-заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю); электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю); электроустановки до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью; электроустановки до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.
Вопрос 33 | В каких пределах устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 6-20кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети в пределах не ниже (ПУЭ п.26)
| 1 | не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. | 1
| 2 | не ниже 95% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 105% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей.
| 3 | не ниже 95% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей.
| 4 | не нормируется.
Вопрос 34 | Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать (ПУЭ п.581)
| 1 | максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка сети; | 1
| 2 | минимальному значению тока КЗ в конце защищаемого участка сети;
| 3 | максимальному значению тока КЗ в конце защищаемого участка сети.
| 4 | минимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка сети
Вопрос 35 | Что означает знак Ех на электрооборудовании? (ПУЭ табл.148)
| 1 | соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищённоe оборудование; | 1
| 2 | знак вида взрывозащиты;
| 3 | знак уровня взрывозащиты электрооборудования;
| 4 | знак категории по взрывозащите;
Вопрос 36 | Пуск асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором допускается производить путем регулирования? (ПУЭ п.1327)
| 1 | частоты; | 1
| 2 | напряжения;
| 3 | тока;
| 4 | сопротивления
Вопрос 37 | Что называется защитным заземлением? (ПУЭ п.33)
| 1 | заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности; | 1
| 2 | заземление какой либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки;
| 3 | случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землёй;
| 4 | преднамеренное соединение электроустановки с заземляющим устройством;
Вопрос 38 | Какой должна быть электрическая прочность свежего сухого трансформаторного масла непосредственно до заливки в трансформатор 10кВ? (ПУЭ п.5. п.п 13)
| 1 | 30кВ; | 1
| 2 | 25кВ;
| 3 | 20кВ;
| 4 | 15кВ.
Вопрос 39 | Какова высота установки трансформатора столбовой (мачтовой) ТП? (ПУЭ п.1005)
| 1 | Не менее 3 м от земли до токоведущих частей;
| 2 | Не менее 3,5 м от земли до токоведущих частей;
| 3 | Не менее 4 м от земли до токоведущих частей;
| 4 | Не менее 4,5 м от земли до токоведущих частей | 4
Вопрос 40 | Измеренные сопротивления постоянному току обмоток различных фаз электродвигателей переменного тока должны отличаться друг от друга или от заводских данных? (ПУЭ п.279)
| 1 | не более чем на 2 %; | 1
| 2 | не более чем на 5 %;
| 3 | не более чем на 10 %;
| 4 | не более чем на 15 %
Вопрос 41 | Присоединение трансформатора к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи … (ПУЭ п.1004)
| 1 | Присоединение трансформатора к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи предохранителей и разъединителя, управляемого с земли. | 1
| 2 | Предохранителей с видимым разрывом цепи.
| 3 | Разъединителя с видимым разрывом цепи.
| 4 | Напрямую к сети без использования дополнительных устройств и аппаратов.
Вопрос 42 | Что такое напряжение шага? (ПУЭ п.2 п.п.56)
| 1 | Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека; | 1
| 2 | Ток стекающий в землю через место замыкания;
| 3 | Напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю;
| 4 | Напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю (на корпус) при одновременном прикосновении к ним человека
Вопрос 43 | Электрооборудование с облегченной изоляцией - …. (ПТЭЭП п.1 п.п.5)
| 1 | электрооборудование, предназначенное для установки в электроустановках при специальных мерах защиты ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений
| 2 | электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию грозовых перенапряжений, или при специальных мерах защиты, ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений | 2
| 3 | электрооборудование, предназначенное для предотвращения действия различного вида перенапряжения
| 4 | электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений или при специальных мерах защиты, не ограничивающих амплитуду перенапряжений
Вопрос 44 | Встроенная подстанция - ….. (ПТЭЭП п.1 п.п.13)
| 1 | электрическая подстанция, расположенная внутри ОРУ
| 2 | электрическая подстанция, расположенная внутри ЗРУ
| 3 | электрическая подстанция, занимающая часть здания | 3
| 4 | электрическая подстанция, занимающая часть здания ЗРУ
Вопрос 45 | Электрооборудование с нормальной изоляцией - …. (ПТЭЭП п.1 п.п.14)
| 1 | электрооборудование, предназначенное для установки в электроустановках при специальных мерах защиты ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений
| 2 | электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений, при обычных мерах защиты от перенапряжений | 2
| 3 | электрооборудование, предназначенное для предотвращения действия различного вида перенапряжения
| 4 | электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию грозовых перенапряжений или при специальных мерах защиты, не ограничивающих амплитуду перенапряжений
Вопрос 46 | Целевой инструктаж - ….. (ПТЭЭП п.1 п.п.16)
| 1 | указания по безопасному выполнению работы в электроустановке, определенных нарядом или распоряжением
| 2 | указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, от выдавшего наряд, до члена бригады или исполнителя
| 3 | указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя | 3
| 4 | указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие определенную категорию работников, определенных нарядом или распоряжением
Вопрос 47 | Испытательное выпрямленное напряжение - ….. (ПТЭЭП п.2 п.п.25)
| 1 | амплитудное значение выпрямленного напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания | 1
| 2 | амплитудное значение выпрямленного напряжения, при определенных условиях испытания
| 3 | значение выпрямленного напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени
| 4 | значение выпрямленного напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания
Вопрос 48 | В каких пределах должно поддерживаться напряжение на шинах распределительных устройств, к которым подключены электродвигатели? (ПТЭЭП п.259)
| 1 | 90-110% номинального
| 2 | 95-105% номинального
| 3 | 95-115% номинального
| 4 | 100-105% номинального | 4
Вопрос 49 | Трансформаторная подстанция - ….. (ПТЭЭП п.2 п.п.23)
| 1 | электрическая подстанция, предназначенная для преобразования напряжения, рода тока или его частоты с помощью трансформаторов
| 2 | электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии напряжения и тока в электрическую энергию другого напряжения и тока с помощью трансформаторов
| 3 | электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов | 3
| 4 | электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты
Вопрос 50 | Что необходимо сделать до начала монтажа или реконструкции электроустановок? (ПТЭЭП п.10)
| 1 | получить технические условия от энергопередающей организации
| 2 | выполнить проектную документацию
| 3 | согласовать проектную документацию с энергопередающей организацией, выдавшей технические условия по проекту
| 4 | Все выше перечисленное | 4
Вопрос 51 | Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, устраняются ….. (ПТЭЭП п.14)
| 1 | по согласованной дефектной ведомсти
| 2 | в полном объеме | 2
| 3 | согласно дефектного акта
| 4 | по мере возможности
Вопрос 52 | Потребитель обеспечивает оперативное обслуживание электроустановок, которое заключается: (ПТЭЭП п.28)
| 1 | в наблюдении за состоянием и режимом работы всего электрооборудования
| 2 | в периодических осмотрах электрооборудования
| 3 | в проведении в электроустановках на электрооборудовании не предусмотренных планом небольших по объему работ согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и утверждаемых ответственным за электроустановки потребителя
| 4 | Все выше перечисленное | 4
Вопрос 53 | Допускается ли эксплуатировать переносные и передвижные электроприемники класса 0 в особо неблагоприятных условиях, в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью? (ПТЭЭП п.520)
| 1 | Допускается
| 2 | Не допускается | 2
| 3 | Допускается только специально обученным персоналом
| 4 | Допускаются только на напряжение 12В
Вопрос 54 | Какие работники допускается к работе с использованием переносного или передвижного электроприемника? (ПТЭЭП п.512)
| 1 | Работники имеющие соответствующую группу по электробезопасности
| 2 | Работники, прошедшие проверку знаний по охране труда
| 3 | Работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности | 3
| 4 | Все работники
Вопрос 55 | Электрический распределительный пункт - … (ПТЭЭП п.1 п.п. 36)
| 1 | электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции | 1
| 2 | электрическое распределительное устройство, входящее в состав подстанции
| 3 | электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии
| 4 | Не правильного ответа
Вопрос 56 | Электрическое распределительное устройство - ... (ПТЭЭП п.1 п.п.37)
| 1 | электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии на различном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины
| 2 | электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные установки, аккумуляторные батареи), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы | 2
| 3 | электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины
| 4 | электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, вспомогательные устройства (компрессорные установки, аккумуляторные батареи), а также устройства защиты
Вопрос 57 | Изолированная нейтраль - ….. (ПТЭЭП п.1 п.п.17)
| 1 | нейтраль трансформатора неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через устройства измерения, защиты, сигнализации и другие аналогичные устройства с сопротивлением
| 2 | нейтраль генератора неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через устройства измерения, защиты, сигнализации и другие аналогичные устройства с маленьким сопротивлением
| 3 | нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через устройства измерения, защиты, сигнализации и другие аналогичные устройства со средним сопротивлением
| 4 | нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через устройства измерения, защиты, сигнализации и другие аналогичные устройства с большим сопротивлением | 4
Вопрос 58 | Силовая электрическая цепь - … (ПТЭЭП п.1 п.п.12)
| 1 | электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче электрической энергии, ее распределении
| 2 | электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров | 2
| 3 | совокупность элементов предназначенных для производства или передаче электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии
| 4 | совокупность элементов предназначенных для производства или передаче электрической энергии, ее распределении
Вопрос 59 | Кем устраняются обнаруженные при техническом обслуживании неисправности в работе оборудования? (ПТЭЭП п.83)
| 1 | оперативным персоналом
| 2 | ремонтным персоналом
| 3 | оперативным и ремонтным персоналом | 3
| 4 | оперативно-ремонтным персоналом
Вопрос 60 | На основании чего осуществляется вывод электрооборудования, сетей в капитальный ремонт? (ПТЭЭП п.84)
| 1 | на основании указания лица ответственного за электроустановки
| 2 | на основании распоряжения
| 3 | на основании утвержденного плана-мероприятий
| 4 | на основании приказа | 4
Вопрос 61 | Что составляется до вывода электрооборудования в капитальный ремонт? (ПТЭЭП п.85)
| 1 | ведомости объема работ и смета затрат, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования
| 2 | график ремонтных работ
| 3 | составляется и утверждается техническая документация на реконструктивные работы, намеченные к выполнению в период капитального ремонта, подготавливаются материалы и оборудование для их выполнения
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 62 | После проведения капитального ремонта в течении какого времени основное электрооборудование подлежит испытанию под нагрузкой, если не имеется иных указаний заводов-изготовителей? (ПТЭЭП п.88)
| 1 | 72
| 2 | 48
| 3 | 24 | 3
| 4 | 12
Вопрос 63 | Какая перегрузка током кабеля, напряжением 10кВ с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, допускается на период ликвидации послеаварийного режима? (ПТЭЭП п.228)
| 1 | До 20 %.
| 2 | До 15 %. | 2
| 3 | До 10 %.
| 4 | До 5 %.
Вопрос 64 | При автоматическом отключении трансформатора или реактора действием защит от внутренних повреждений трансформатор или реактор включают в работу после следующих действий? (ПТЭЭП п.127)
| 1 | после осмотра, испытаний, анализа и устранения выявленных дефектов
| 2 | после осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных дефектов | 2
| 3 | после осмотра, испытаний и устранения выявленных дефектов
| 4 | после осмотра, испытаний, анализа масла и устранения выявленных дефектов
Вопрос 65 | Какие работы выполняются на трасформаторе или реакторе при срабатывании газового реле? (ПТЭЭП п.128)
| 1 | осмотр газового реле и отбор газа из газового реле для анализа и проверки
| 2 | наружный и внутренний осмотр трансформатора или реактора и отбор газа из газового реле для анализа и проверки на горючесть
| 3 | наружный осмотр трансформатора или реактора и берется отбор газа из газового реле для анализа и проверки на горючесть | 3
| 4 | отбор газа из газового реле для анализа и проверки на горючесть
Вопрос 66 | С какой периодичностью проверяется правильность выбора коэффициента трансформации на трансформаторах, оснащенных переключателями ответвлений обмоток без возбуждения? (ПТЭЭП п.147 )
| 1 | не менее 2 раз в год - после наступления зимнего максимума и летнего минимума нагрузки
| 2 | не менее 1 раза в год - вовремя летнего минимума нагрузки
| 3 | не менее 2 раз в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки | 3
| 4 | не менее 1 раза в год - после летнего минимума нагрузки
Вопрос 67 | Кто устанавливает периодичность текущего ремонта трансформаторов и реакторов? (ПТЭЭП п.150)
| 1 | лицо ответсвенное за электроустановки потребителей
| 2 | технический руководитель потребителя | 2
| 3 | руководитель потребителя
| 4 | нет верного ответа
Вопрос 68 | Какие надписи должны быть на несены на сигнальные лампы указывающие характер сигнала? (ПТЭЭП п. 165)
| 1 | Включен
| 2 | Отключен
| 3 | Перегрев
| 4 | Все выше перечисленное | 4
Вопрос 69 | Исправность резервных элементов распределительных устройств (трансформаторов, выключателей, шин) регулярно проверяется включением под напряжение и нагрузку в сроки….. (ПТЭЭП п.167)
| 1 | установленные инструкциями заводов-изготовителей
| 2 | установленные распоряжением
| 3 | установленные приказом
| 4 | установленные местными инструкциями | 4
Вопрос 70 | Допускается ли персоналу, выполняющему переключения, самовольно деблокировать блокировочные устройства распределительных устройств? (ПТЭЭП п.169)
| 1 | Допускается
| 2 | Не допускается | 2
| 3 | Допускается в экстренных ситуациях
| 4 | Допускается с разрения технического руководителя
Вопрос 71 | С какой периодичностью производится проверка влажности в элегазовых комплектных распределительных устройств, элегазовых выключателях? (ПТЭЭП п. 182)
| 1 | 2 раза в год (весной и осенью)
| 2 | 2 раза в год (зимой и летом) | 2
| 3 | 1 раз в год (весной)
| 4 | 1 раз в год (осенью)
Вопрос 72 | Не допускается превышение какого уровня утечки элегаза от общей массы в год? (ПТЭЭП п.184)
| 1 | 2%
| 2 | 5%
| 3 | 3% | 3
| 4 | 4%
Вопрос 73 | На какое время допускается кратковременная перегрузка на 45 % масляного трансформатора независимо от системы охлаждения и продолжительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.134)
| 1 | 30 минут.
| 2 | 60 минут.
| 3 | 80 минут. | 3
| 4 | 120 минут.
Вопрос 74 | Сколько времени допускается кратковременная перегрузка на 60 % масляного трансформатора независимо от системы охлаждения и продолжительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.134)
| 1 | 90 минут.
| 2 | 60 минут.
| 3 | 45 минут. | 3
| 4 | 30 минут.
Вопрос 75 | Сколько времени допускается кратковременная перегрузка на 75 % масляного трансформатора независимо от системы охлаждения и продолжительности и значения предшествующего нагрузки и температуры охлаждающей среды (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.134)
| 1 | 10 минут.
| 2 | 20 минут. | 2
| 3 | 30 минут.
| 4 | 40 минут.
Вопрос 76 | На какую величину допускается продолжительный перегруз обмоток масляных трансформаторов? (ПТЭЭП п.132)
| 1 | Допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 15% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.
| 2 | Допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 10% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.
| 3 | Допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 3
| 4 | Допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 15% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.
Вопрос 77 | Допускается ли параллельная работа трансформаторов с группами соединений обмоток 11 и 12? (ПТЭЭП п.131)
| 1 | Да.
| 2 | Нет. | 2
| 3 | Допускается не больше 4 часов.
| 4 | Допускается не больше 6 часов.
Вопрос 78 | При каком отличии коэффициентов трансформации допускается параллельная работа трансформаторов? (ПТЭЭП п.131)
| 1 | Не более чем +(-) 0,25%.
| 2 | Не более чем +(-) 0,5%. | 2
| 3 | Не более чем +(-) 1%.
| 4 | Не допускается.
Вопрос 79 | При каком отличии величин напряжения короткого замыкания допускается параллельная работа трансформаторов? (ПТЭЭП п.131)
| 1 | Не более чем +(-) 2,5%.
| 2 | Не более чем +(-) 5%.
| 3 | Не более чем +(-) 10%. | 3
| 4 | Не более чем +(-) 15%.
Вопрос 80 | Должен ли быть аварийно выведен из работы трансформатор в случае выявления течи масла из радиатора охлаждения? (ПТЭЭП п.156)
| 1 | Решает лицо, ответственное за электрохозяйство.
| 2 | Решает оперативный работник или старший в смене.
| 3 | Да, если уровень масла ниже уровня масломерного стекла. | 3
| 4 | Нет.
Вопрос 81 | Допустимое расстояние от работника до токоведущих частей, находящихся под напряжением в электроустановках 6-10кВ? (ПТБ ЭП приложение №2, табл№1)
| 1 | Не нормируется
| 2 | 1,0 м
| 3 | 0,8 м
| 4 | 0,6 м | 4
Вопрос 82 | Опробывание электродвигателей производится: (ПТБ ЭП п.59)
| 1 | После полного окончания работ по наряду | 1
| 2 | После распоряжения производителя работ
| 3 | По распоряжению руководителя работ
| 4 | Все перечисленные в других ответах.
Вопрос 83 | Организацией техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей являются: (ПТБ ЭП п.30)
| 1 | Выдача наряда или распоряжения на производство работ
| 2 | Надзор при выполнении работ
| 3 | Оформление перерыва в работе, перевод на другое рабочее место, окончания работы
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 84 | Устанавливать переносные заземления на токоведущие части необходимо … (ПТБ ЭП п.146-147)
| 1 | Перед проверкой отсутствия напряжения
| 2 | Непосредственно после проверки отсутствия напряжения
| 3 | Присоединяют сначала к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части
| 4 | Правильный ответ 2 и 3 | 4
Вопрос 85 | Устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках 6-10кВ должны… (ПТБ ЭП п.156)
| 1 | Один работник с группой 5
| 2 | Оперативный персонал с группой 3
| 3 | Два работника с группой 4 и 3 (старший должен быть из числа оперативного персонала) | 3
| 4 | Два работника с группой 2 и 3 (старший должен быть из числа оперативного персонала)
Вопрос 86 | При приближении грозы надо…(выберите наиболее полный ответ) (ПТБ ЭП п.179)
| 1 | Прекратить все работы на ВЛ
| 2 | Прекратить все работы на ВЛ, ОРУ
| 3 | Прекратить все работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ, на КЛ, подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях | 3
| 4 | Прекратить все работы на ВЛ, в ОРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ, на КЛ, подключенных к участкам ВЛ
Вопрос 87 | На сколько календарных дней выдается наряд-допуск. (ПТБ ЭП п.51)
| 1 | 3 дня
| 2 | 5 дней
| 3 | Срок действия наряда определяет выдающий наряд | 3
| 4 | Срок действия наряда определяет руководитель работ
Вопрос 88 | Обслуживать щеточный аппарат на работающем генераторе допускается ? (ПТБ ЭП п.198)
| 1 | Двум работникам из оперативно-ремонтного персонала с группами допуска 3 и 4
| 2 | Единолично работнику из дежурного персонала или выделенному для этой цели работнику с группой доступа 3 | 2
| 3 | Единолично работнику из ремонтного персонала с группой доступа не менее 4
| 4 | Двум работникам из оперативного персонала с группами допуска 3 и 4
Вопрос 89 | Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов для рыхления грунта над кабелем допускается производить на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее____ метра? (ПТБ ЭП п.302)
| 1 | 1.5
| 2 | 1
| 3 | 0.4 | 3
| 4 | 0.7
Вопрос 90 | Какие обязанности может совмещать руководитель работ (ПТБ ЭП п.42)
| 1 | Наблюдающий
| 2 | Член бригады
| 3 | Производитель работ | 3
| 4 | Оперативного персонала
Вопрос 91 | Наблюдающий отвечает: (ПТБ ЭП п.39)
| 1 | наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
| 2 | за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде
| 3 | безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки и от других производственных факторов
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 92 | Укажите правильное определение термина «распоряжение» (ПТБ ЭП п.2 пп.40).
| 1 | Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время.
| 2 | Задание на производство работы и лиц, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.
| 3 | Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности | 3
| 4 | Задание на производства работ с мерами безопасности
Вопрос 93 | Какие работы относятся к «специальным работам» (определение)? (ПТБ ЭП приложение 15 п.п5)
| 1 | Верхолазные работы; работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов; работы в колодцах, шурфах, траншеях и котлованах глубиной более 2 метров; обслуживание сосудов, работающих под давлением; испытания оборудования повышенным напряжением | 1
| 2 | Работы проводимые на высоте
| 3 | Работы по обслуживанию оборудования, работающего под давлением
| 4 | Испытания оборудования с применением мегаомметра
Вопрос 94 | В электроустановках до 1000В при работе под напряжением необходимо: (ПТБ ЭП п.180)
| 1 | Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение
| 2 | Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре
| 3 | Применять диэлектрические перчатки и изолированный инструмент
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 95 | Сколько нарядов может быть выдано на одного руководителя работ? (ПТБ ЭП п.51)
| 1 | Не более 5
| 2 | 3
| 3 | 2
| 4 | Число определяет выдающий наряд | 4
Вопрос 96 | Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех случаях: (ПТБ ЭП п.241)
| 1 | Когда работы вне КРУ на отходящих BЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не проводятся, или выполнено заземление в шкафу КРУ | 1
| 2 | Когда работы вне КРУ на отходящих BЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями проводятся под руководством производителя работ
| 3 | В присутствии руководителя работ
| 4 | Оповещении дежурного персонала
Вопрос 97 | Для работы в порядке текущей эксплуатации необходимо: (ПТБ ЭП п.86)
| 1 | Целевой инструктаж
| 2 | Распоряжение
| 3 | Наряд-допуск
| 4 | Является постоянно разрешенной | 4
Вопрос 98 | На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления могут…. (ПТБ ЭП п.165)
| 1 | Два члена бригады, имеющих группу III
| 2 | Один член бригады с группой IV, другой – с группой III
| 3 | Работники из числа оперативного персонала: один работник с IV группой , второй работник с III группой по электробезопасности | 3
| 4 | Производитель работ с группой III , другой – c группой II
Вопрос 99 | Оперативные переключения в электроустановках должен выполнять…. (ПТБ ЭП п.18)
| 1 | Ремонтный персонал
| 2 | Оперативным и оперативно-ремонтным персоналом. В качестве вторых лиц к переключениям допускается привлекать ремонтный и электротехнический персонал потребительских организаций | 2
| 3 | Административно-технический персонал
| 4 | Все выше указанные варианты
Вопрос 100 | Выдача наряда, распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В предоставляется: (ПТБ ЭП п.33)
| 1 | Работникам из административно-технического персонала с V группой по электробезопасности | 1
| 2 | Работникам из административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности.
| 3 | Ответственному руководителю работ
| 4 | Работникам из ремонтного персонала
Вопрос 101 | Ответственными за безопасное ведение работ являются: (ПТБ ЭП п.31)
| 1 | Лицо, выдающее наряд, распоряжение, утверждающее перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
| 2 | Член бригады
| 3 | Производитель работ
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 102 | На какое минимальное расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в электроустановках 3-35 кВ в ЗРУ? (ПТБ ЭП п.22)
| 1 | 2м
| 2 | 4м | 2
| 3 | 8м
| 4 | 10м
Вопрос 103 | В электроустановках напряжением выше 1000В допускается выполнять по распоряжению следующие работы: (ПТБ ЭП п.75)
| 1 | На электродвигателе, от которого кабель отсоединён и концы его замкнуты накоротко и заземлены
| 2 | В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок
| 3 | На генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 104 | Работнику с какой группой разрешается по распоряжению единолично проводить уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000В где токоведущие части ограждены? (ПТБ ЭП п.80)
| 1 | I группа
| 2 | Не ниже III группы
| 3 | Не ниже II группы | 3
| 4 | Не ниже IV группы
Вопрос 105 | Кому разрешается изменять состав бригады? (ПТБ ЭП п.113)
| 1 | Ответственному за электрохозяйство
| 2 | Производителю работ
| 3 | Допускающему
| 4 | Работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда | 4
Вопрос 106 | Кому разрешается проверять отсутствие напряжения на ВЛ выше 1000В? (ПТБ ЭП п.140)
| 1 | Одному работнику с группой IV
| 2 | Двум работникам, имеющим группы III и II
| 3 | Одному работнику с группой III
| 4 | Двум работникам, имеющим группы IV и III | 4
Вопрос 107 | На какое минимальное расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в электроустановках 3-35 кВ в ОРУ? (ПТБ ЭП п.22)
| 1 | 4 м
| 2 | 8 м | 2
| 3 | 10 м
| 4 | Не нормируется
Вопрос 108 | Какими защитными средствами надо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1000В (ПТБ ЭП п.25)
| 1 | Диэлектрическим ковриком
| 2 | Изолирующими клещами
| 3 | Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз
| 4 | Правильный ответ 2 и 3 | 4
Вопрос 109 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, назначенный для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников? (ПТБ ЭП п.580)
| 1 | II
| 2 | III | 2
| 3 | IV
| 4 | V
Вопрос 110 | Что проверяется при определении прочности железобетонных опор? (ПТБ ЭП п.353)
| 1 | Недопустимые трещины в бетоне.
| 2 | Оседание грунта вокруг опоры.
| 3 | Вспучивание грунта вокруг опоры.
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 111 | При подготовке рабочего места должны быть отключены: (ПТБ ЭП п.131)
| 1 | Токоведущие части, на которых будут производиться работы.
| 2 | Неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин.
| 3 | Воздушные линии электропередач под наведенным напряжением
| 4 | Правильный ответ 1 и 2 | 4
Вопрос 112 | При работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ необходимо: (ПТБ ЭП п.238)
| 1 | Тележку с оборудованием выкатить в ремонтное положение.
| 2 | Шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок.
| 3 | Вывесить плакат безопасности «Стой! Напряжение».
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 113 | На каком участке кабельной линии допускается установка переносного заземления при работе на электродвигателе? (ПТБ ЭП п.200)
| 1 | В начале кабельной линии.
| 2 | В конце кабельной линии.
| 3 | На любом участке кабельной линии. | 3
| 4 | Все выше перечисленные случаи
Вопрос 114 | При установке на ВЛ переносного заземления его можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт на … (укажите минимальную допустимую глубину) (ПТБ ЭП п.163)
| 1 | 0,3 м
| 2 | 0,5 м | 2
| 3 | 1 м
| 4 | 1,5 м
Вопрос 115 | Кто имеет право устанавливать переносное заземление в электроустановках выше 1000В? (ПТБ ЭП п.156)
| 1 | Один работник, имеющий IV группу по электробезопасности.
| 2 | Два работника: один, имеющий группу IV из оперативного персонала, другой, имеющий группу III из числа ремонтного персонала. | 2
| 3 | Два работника: один, имеющий группу III из оперативного персонала, другой, имеющий группу III из числа ремонтного персонала.
| 4 | Два работника: один, имеющий группу IV из ремонтного персонала, другой, имеющий группу III из числа ремонтного персонала.
Вопрос 116 | Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки … (ПТБ ЭП п.125)
| 1 | Ответственному за электрохозяйство.
| 2 | Лицу, выдающему наряд.
| 3 | Вышестоящему оперативному персоналу. | 3
| 4 | Производителю работ.
Вопрос 117 | Перед началом работ на территории организации, в электроустановках которой производятся работы, СМО должна представить: (ПТБ ЭП п.603)
| 1 | Сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ.
| 2 | Список работников, ответственных за безопасное проведение работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп.
| 3 | Протоколы проверки знаний по электробезопасности работников, направляемых на работы.
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 118 | Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете с действующими ВЛ производит … (ПТБ ЭП п.614)
| 1 | Представитель (допускающий) эксплуатационной организации. | 1
| 2 | Представитель (допускающий) энергоснабжающей организации.
| 3 | Представитель Департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля.
| 4 | Совместно представители Департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля и эксплуатационной организации.
Вопрос 119 | Какое напряжение должны иметь переносные светильники при работах в особо неблагоприятных условиях? (ПТЭ ЭП п.577)
| 1 | не выше 42В
| 2 | не выше 24В
| 3 | не выше 50В
| 4 | не выше 12В | 4
Вопрос 120 | Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ должны иметь группу … (ПТБ ЭП п.585)
| 1 | не ниже III
| 2 | не ниже II | 2
| 3 | III, с правом выполнения специальных работ.
| 4 | II, с правом выполнения специальных работ.
Вопрос 121 | Срок хранения журнала учета работ по нарядам и распоряжениям? (ПТБ ЭП приложение 4)
| 1 | 6 месяцев | 1
| 2 | 1 год
| 3 | 3 года
| 4 | 5 лет
Вопрос 122 | Окончание работы по наряду или распоряжению должно быть оформлено … (ПТБ ЭП п.126)
| 1 | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
| 2 | В оперативном журнале.
| 3 | В журнале сменных заданий.
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 123 | Допуск бригады к работе в электроустановке производится после … (ПТБ ЭП п.101)
| 1 | Проверки подготовки рабочего места.
| 2 | Проверки соответствия состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении.
| 3 | Показа установленных заземлений или проверки отсутствия напряжения.
| 4 | Все выше перечисленные случаи | 4
Вопрос 124 | Допускающим может быть работник … (ПТБ ЭП п.37)
| 1 | Допущенный к оперативным переключениям распоряжением руководителя организации.
| 2 | Из числа оперативного персонала с группой IV в электроустановках выше 1000В и группой III в электроустановках до 1000В. | 2
| 3 | Из числа административно-технического персонала с группой V до и выше 1000В.
| 4 | Из числа ремонтного персонала с группой IV.
Вопрос 125 | Единоличный осмотр электроустановок может выполнять работник … (ПТБ ЭП п.19)
| 1 | С группой III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве.
| 2 | Из числа оперативного, оперативно-ремонтного и административно-технического персонала V с группой по электробезопасности.
| 3 | С группой IV, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве.
| 4 | Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, а также административно-технический персонал с V группой по электробезопасности. | 4
Вопрос 126 | Оперативные переключения должен выполнять … (ПТБ ЭП п.18)
| 1 | Оперативный персонал.
| 2 | Оперативно-ремонтный персонал.
| 3 | Ремонтный персонал.
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 127 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники, которые работают с использованием электроинструмента І-го класса в помещениях с повышенной опасностью? (ПТБ ЭП п.574)
| 1 | І
| 2 | Не ниже II | 2
| 3 | Не ниже III
| 4 | Не ниже IV
Вопрос 128 | На какое напряжение необходимо применять переносные светильники в помещениях повышенной опасностью? (ПТБ ЭП п.576)
| 1 | Не более 12 В.
| 2 | Не более 24 В.
| 3 | Не более 36 В.
| 4 | Не более 50 В. | 4
Вопрос 129 | Какой документ должен иметь при себе работник во время выполнения служебных обязанностей? (ПТБ ЭП приложение №15)
| 1 | Медицинское освидетельствование.
| 2 | Удостоверение о проверке знаний. | 2
| 3 | Пропуск на объект.
| 4 | Документ об образовании.
Вопрос 130 | Какую группу должны иметь оперативные работники, единолично обслуживающие электроустановки, закрепленные за ними? (ПТБ ЭП п.15-16)
| 1 | Не ниже 5 в электроустановках выше 1000 В и не ниже 4 - в установках до 1000В.
| 2 | Не ниже 4 в электроустановках до и выше 1000 В.
| 3 | Не ниже 4 в электроустановках выше 1000 В и не ниже 3 - в установках до 1000 В. | 3
| 4 | Не ниже 3 в электроустановках.
Вопрос 131 | Где должен производиться допуск к работе по нарядам и распоряжениям? (ПТБ ЭП п.100)
| 1 | На рабочем месте оперативного работника.
| 2 | На рабочем месте работника, выдающего наряд.
| 3 | Непосредственно на рабочем месте. | 3
| 4 | В электроустановке.
Вопрос 132 | Какой срок действия распоряжения на производство работ в электроустановках? (ПТБ ЭП п.69)
| 1 | 4 часа.
| 2 | 8 часов.
| 3 | Определяется продолжительностью рабочего дня исполнителя. | 3
| 4 | Определяется продолжительностью рабочего дня исполнителя, но не более 8 часов.
Вопрос 133 | Как проверяется отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами (автоматы невыкатного типа, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении и т.п.)? (ПТБ ЭП п.136)
| 1 | По положению ручного привода коммутационного аппарата.
| 2 | Определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования. | 2
| 3 | Определяется по положению ручного привода коммутационного аппарата и по показаниям сигнальных устройств о положении коммутационных аппаратов.
| 4 | Не возможно определить отключенное положение.
Вопрос 134 | В какой последовательности нужно присоединять переносные заземления? (ПТБ ЭП п.147)
| 1 | Сначала к токоведущим частям, а потом к заземляющему устройству.
| 2 | Сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем установить на токоведущие части.
| 3 | Сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. | 3
| 4 | Сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения и вывешивания плаката, установить на токоведущие части.
Вопрос 135 | Какие электрозащитные средства обязательно должны использовать при установке и снятии переносных заземлений в электроустановках свыше 1000В? (ПТБ ЭП п.148)
| 1 | Диэлектрические перчатки.
| 2 | Диэлектрические перчатки и изолирующая штанга. | 2
| 3 | Диэлектрические перчатки и диэлектрические боты.
| 4 | Диэлектрические перчатки, изолирующая штангау и диэлектрические боты.
Вопрос 136 | Какие токоведущие части электроустановок выше 1000 В заземляются при проведении работ? (ПТБ ЭП п.150)
| 1 | Заземляться должны токоведущие части отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работ сборных шин, для которых достаточно установить одно заземление.
| 2 | Заземляться должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение.
| 3 | Заземляться должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работ сборных шин, для которых достаточно установить одно заземление. | 3
| 4 | Заземляться должны корпуса оборудования и токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работы участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работ сборных шин, для которых достаточно установить одно заземление.
Вопрос 137 | Какую группу должен иметь член бригады, которому разрешено подниматься до верха опоры ВЛ при проведении работ всех видов? (ПТБ ЭП п.356)
| 1 | Членам бригады с группой не ниже 2.
| 2 | Членам бригады с группой не ниже 3. | 2
| 3 | Членам бригады с группой не ниже 4.
| 4 | Не разрешается подниматься до верха опоры ВЛ.
Вопрос 138 | На какое расстояние запрещается приближаться к лежащему на земле проводу на ВЛ выше 1000 В? (ПТБ ЭП п.430)
| 1 | На расстояние менее 8 м. | 1
| 2 | На расстояние менее 6 м.
| 3 | На расстояние менее 4 м.
| 4 | На расстояние менее 2 м.
Вопрос 139 | На каком расстоянии от кабелей запрещается производство раскопок землеройными машинами? (ПТБ ЭП п.302)
| 1 | На расстоянии менее 1 м. | 1
| 2 | На расстоянии менее 2 м.
| 3 | На расстоянии менее 3 м.
| 4 | На расстоянии менее 5 м.
Вопрос 140 | Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м инвентарное и выполняется? (ПТБ ЭП п.308)
| 1 | Согласно типовых инструкций
| 2 | По утвержденным чертежам
| 3 | По типовым проектам | 3
| 4 | Все выше перечисленное
Вопрос 141 | За что несет ответственность допускающий? (ПТБ ЭП п.37)
| 1 | Допускающий отвечает за правильное и точное выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места, указанного в наряде, распоряжении, соответствие технических мероприятий характеру и месту работы, правильный допуск к работе, полноту и качество проведенного им инструктажа. | 1
| 2 | Допускающий отвечает за правильность и точное выполнение принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа.
| 3 | Допускающий отвечает за правильное и точное выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места, указанного в наряде, распоряжении, соответствие технических мероприятий характеру и месту работы, правильный допуск к работе, полноту и качество проведенного им целевого инструктажа
| 4 | Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.
Вопрос 142 | Кто должен проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде или распоряжении? (ПТБ ЭП п.101)
| 1 | Руководитель работ.
| 2 | Допускающий. | 2
| 3 | Наблюдающий.
| 4 | Лицо, выдавшее данный наряд
Вопрос 143 | Чем оформляется проведение целевого инструктажа при производстве работ в электроустановках по наряду? (ПТБ ЭП приложение 3)
| 1 | Подписями лиц, прошедшими инструктаж в журнале инструктажей.
| 2 | Подписями допускающего и производителя работ в таблице наряда-допуска.
| 3 | Подписями лиц, прошедшими инструктаж, допускающего и производителя работ в таблице наряда-допуска. | 3
| 4 | Подписями лиц, прошедшими инструктаж, допускающего и руководителя работ в журнале регистрации инструктажей.
Вопрос 144 | Кому разрешается проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и РУ? (ПТБ ЭП п.140)
| 1 | Одному работнику с группой не ниже 4 в электроустановках выше 1000В и с группой не ниже 3 в электроустановках напряжением до 1000В
| 2 | Одному работнику из числа оперативного персонала с группой не ниже 4 в электроустановках выше 1000В и с группой не ниже 3 в электроустановках напряжением до 1000В | 2
| 3 | Двум работникам с группами не ниже 4 и 3 соответственно в электроустановках выше 1000В и с группами не ниже 3 в электроустановках напряжением до 1000В
| 4 | Двум работникам с группой не ниже 4 в электроустановках выше 1000В и с группой не ниже 3 в электроустановках напряжением до 1000В
Вопрос 145 | Допускается ли временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочих мест? (ПТБ ЭП п.153)
| 1 | Временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочих мест, запрещается.
| 2 | Допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочих мест, если это требуется по характеру выполняемых работ, и если разрешение на временное снятие заземлений оговорено в строке наряда «Отдельные указания». | 2
| 3 | Допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочих мест, если это требуется по характеру выполняемых работ, и если разрешение на временное снятие заземлений оговорено в строке наряда «Отдельные указания», при получении разрешения от работника выдавшего наряд.
| 4 | Допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочих мест, если это требуется по характеру выполняемых работ.
Вопрос 146 | Какую группу должен иметь член бригады которому разрешено подниматься до верха опоры ВЛ при проведении работ со снятием напряжения? (ПТБ ЭП п.356)
| 1 | Членам бригады с группой не ниже 3.
| 2 | Членам бригады с группой не ниже 4.
| 3 | Членам бригады с группой не ниже 2. | 3
| 4 | Запрещается подниматься до верха опоры ВЛ.
Вопрос 147 | Сколько работников и с какими группами могут производить осмотр ВЛ? (ПТБ ЭП п.429)
| 1 | Два работника, имеющие группу 2 и выше.
| 2 | Один работник, имеющий группу 2 и выше.
| 3 | Один работник, имеющий группу не ниже 2, а в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях, а также в трудно проходимой местности – не менее двух работников, имеющих группу 2 и выше. | 3
| 4 | Один работник, имеющий группу не ниже 3, а в темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях, а также в трудно доступной местности - два работника, имеющие группу не ниже 3.
Вопрос 148 | Кто может устанавливать плакаты "Стой. Напряжение" в ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти к участкам, находящимся под напряжением?(ПТБ ЭП п.172)
| 1 | Работник с гр. III из ремонтного персонала под руководством допускающего. | 1
| 2 | Любой работник.
| 3 | Работник с гр. II из ремонтного персонала под наблюдением допускающего.
| 4 | Только работник с гр. IV или V.
Вопрос 149 | Разрешается ли изменять состав бригады работающей по наряду? (ПТБ ЭП п.113)
| 1 | Запрещается.
| 2 | Разрешается работнику, выдавшему наряд или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в данной электроустановке. | 2
| 3 | Разрешается допускающему или работнику, имеющему право выдачи наряда.
| 4 | Запрещается в электроустановках выше 1000 В
Вопрос 150 | Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений при работах в электроустановках? (ПТБ ЭП п.33)
| 1 | Ответственному за электрохозяйство.
| 2 | Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V – в эл. установках напряжением выше 1 000 В и группу IV – в эл. установках напряжением до 1 000 В. | 2
| 3 | Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу не ниже IV – в эл. установках напряжением выше 1 000 В и группу III – в эл. установках напряжением до 1 000 В.
| 4 | Руководителю предприятия (главному инженеру).
Вопрос 151 | Кому разрешен единоличный осмотр электроустановок и электротехнической части технологического оборудования? (ПТБ ЭП п.19)
| 1 | Работнику имеющему группу не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работнику из числа административно-технического персонала, имеющему группу V, для электроустановок напряжением выше 1 000 В, и работнику, имеющему группу IV, - для электроустановок напряжением до 1 000 В и право единоличного осмотра.
| 2 | Работнику, имеющему группу не ниже IV, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работнику из числа административно-технического персонала, имеющего группу V и право единоличного осмотра. | 2
| 3 | Ответственному за электрохозяйство.
| 4 | Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, в сопровождении работника, имеющего группу не ниже IV, из числа оперативного персонала.
Вопрос 152 | Допускается ли работать в электроустановках 6-35кВ в согнутом положении? (ПТБ ЭП п.174, приложение 2 таблица 1)
| 1 | Допускается.
| 2 | Не допускается.
| 3 | Допускается, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет более 0,6 м. | 3
| 4 | Допускается, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет более 0,5 м.
Вопрос 153 | Кто имеет право продлить действие наряда? (ПТБ ЭП п.51)
| 1 | Продлевать наряд может работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке.
| 2 | Не допускается продление наряда. | 2
| 3 | Продлевать наряд может работник, выдавший наряд, или допускающий по письменному распоряжению работника выдавшего наряд.
| 4 | Продлевать наряд может работник, выдавший наряд.
Вопрос 154 | Какие меры безопасности необходимо принять перед допуском к работе на электродвигателях насосов, дымососов и вентиляторов, если возможно вращение электродвигателей от соединенных с ними механизмов? (ПТБ ЭП п.201)
| 1 | Все перечисленные в других ответах. | 1
| 2 | Задвижки механизмов должны быть закрыты и заперты на замок.
| 3 | Шибера механизмов должны быть закрыты и заперты на замок.
| 4 | Приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей.
Вопрос 155 | Кому из перечисленных лиц допускается единолично обслуживать щеточный аппарат на работающем электродвигателе? (ПТБ ЭП п.205)
| 1 | Лицу из оперативного персонала или лицу, специально обученному для этой цели, с группой по электробезопасности не ниже III. | 1
| 2 | Лицу электротехнического персонала с группой по электробезопасности II.
| 3 | Лицу ремонтного персонала с группой по электробезопасности III.
| 4 | Лицу электротехнического персонала с группой по электробезопасности II.
Вопрос 156 | Каковы необходимые условия проведения земляных работ, связанных с ремонтом или прокладкой кабеля в зоне расположения подземных сооружений и коммуникаций? (ПТБ ЭП п.300)
| 1 | С выполнением всех условий, указанных в других ответах. | 1
| 2 | Исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ
| 3 | Письменное разрешение руководителей предприятия или цеха, ответственных за эксплуатацию этих сооружений и коммуникаций.
| 4 | Наличие плана с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций.
Вопрос 157 | В каком из ниже перечисленных случаев следует прекращать земляные работы, связанные с ремонтом или прокладкой кабеля (ПТБ ЭП п.301)
| 1 | Во всех случаях, указанных в других ответах. | 1
| 2 | При обнаружении не отмеченных на планах кабелей.
| 3 | При обнаружении не отмеченных на планах трубопроводов и подземных сооружений
| 4 | При обнаружении боеприпасов.
Вопрос 158 | Как должны укрепляться отрытые муфты в траншеях? (ПТБ ЭП п.310)
| 1 | На доске, подвешенной с помощью проволоки или троса к перекинутым через траншею брусьям и закрываться коробами. | 1
| 2 | Муфты подвешиваются с помощью проволоки или троса к перекинутым через траншею брусьям и закрываются коробами.
| 3 | Муфты подвешиваются к соседним кабелям с помощью проволоки или троса и закрываются коробами.
| 4 | Муфты подвешиваются к соседним трубопроводам с помощью проволоки или троса.
Вопрос 159 | Каковы основные требования безопасности при проведении испытания изоляции мегаомметром? (ПТБ ЭП п.496)
| 1 | Запрещается прикасаться к токоведущим частям, к которым присоединяется мегаомметр. После окончания работы необходимо снять остаточный заряд с испытуемого оборудования путем его кратковременного заземления. | 1
| 2 | Запрещается прикасаться к мегаомметру. После окончания работы кратковременно заземлить корпус мегаомметра.
| 3 | Запрещается прикасаться к токоведущим частям, к которым присоединяется мегаомметр. До начала работы необходимо снять остаточный заряд с испытуемого оборудования путем его заземления.
| 4 | При выполнении работы необходимо снять остаточный заряд с испытуемого оборудования путем его кратковременного заземления.
Вопрос 160 | Какие плакаты вывешиваются на коробах, закрывающих откопанные кабели? (ПТБ ЭП п.313 приложение 9)
| 1. | "Стой. Напряжение". | 1
| 2. | "Под напряжением".
| 3. | "Осторожно, кабель под напряжением".
| 4. | "Высокое напряжение. Опасно для жизни".
Вопрос 161 | Каким образом следует определять на рабочем месте подлежащий ремонту кабель при его прокладке в земле? (ПТБ ЭП п.321)
| 1 | Сверкой с чертежами прокладки расположения кабеля в контрольной траншее, позволяющей видеть все кабели. | 1
| 2 | По биркам.
| 3 | Сверкой его внешнего вида с описанием в документации.
| 4 | Любым из способов, указанных в ответах.
Вопрос 162 | Как определить отсутствие напряжения в подлежащем ремонту кабеле, проложенном в земле? (ПТБ ЭП п.317)
| 1 | Специальными прокалывающим устройством. | 1
| 2 | Кабелеискательным аппаратом с накладной рамкой.
| 3 | Указателем напряжения.
| 4 | Токоизмерительными клещами.
Вопрос 163 | Допускается ли в туннелях, коллекторах и колодцах применение приспособления для прокола кабеля? (ПТБ ЭП п.317)
| 1 | Да, при наличии дистанционного управления им. | 1
| 2 | Не допускается в любом случае.
| 3 | Допускается в любом случае.
| 4 | Да, при наличии надежного его заземления.
Вопрос 164 | Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при проколе электрического кабеля? (ПТБ ЭП п.318)
| 1 | Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз, стоя на изолирующем основании сверху траншеи. | 1
| 2 | Диэлектрическими перчатками и предохранительными очками.
| 3 | Диэлектрическими перчатками и ботами, стоя в траншее.
| 4 | Диэлектрическими перчатками, стоя на изолирующем основании в траншее.
Вопрос 165 | Как следует подниматься и располагаться при работах на опорах ВЛ? (ПТБ ЭП п.357)
| 1 | С учетом всех требований, изложенных в других ответах. | 1
| 2 | Запрещается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны внутреннего угла.
| 3 | Следует пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случае их применения.
| 4 | Располагаться следует так, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением.
Вопрос 166 | Что необходимо выполнить для безопасности работ, проводимых в цепях электрических счетчиков, подключенных через измерительные трансформаторы тока и напряжения? (ПТБ ЭП п.293)
| 1 | Вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть заземлены. | 1
| 2 | Вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть закорочены.
| 3 | Должны быть заземлены только вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока.
| 4 | Должны быть заземлены только вторичные обмотки измерительных трансформаторов напряжения.
Вопрос 167 | Включение электродвигателя для опробования до полного окончания работы производится: (ПТБ ЭП п.210)
| 1 | По распоряжению производителя работ
| 2 | При выполнении работы по наряду производитель работ оформляет окончание работы и сдает наряд
| 3 | При выполнении работ по распоряжению работы прекращаются и бригада удаляется
| 4 | Правильные ответы 2 и 3 | 4
Вопрос 168 | Работы, выполняемые неэлектротехническим персоналом на электролизных установках или вблизи них без снятия напряжения или при наличии остаточной электродвижущей силы, проводятся под наблюдением (ПТБ ЭП п.220)
| 1 | Электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III | 1
| 2 | Электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже II
| 3 | Электротехнологического персонала с группой по электробезопасности не ниже III
| 4 | Электротехнологического персонала с группой по электробезопасности не ниже II
Вопрос 169 | Наряды, по которым работы полностью закончены, хранятся? (ПТБ ЭП п.52)
| 1 | У выдавшего наряд или у диспетчера оперативной выездной бригады при работах на ПС с обслуживающим персоналом
| 2 | У дежурного при работах на электростанциях и ПС с обслуживающим персоналом
| 3 | У выдавшего наряд или у диспетчера оперативной выездной бригады при работах на ПС без обслуживающего персонала и на ВЛ
| 4 | Правильные ответы 2 и 3 | 4
Вопрос 170 | Допускается передача нарядов на производство работ по телефону, радио? (ПТБ ЭП п.48)
| 1 | Не допускается
| 2 | Допускается, при этом наряд выписывается в трех экземплярах | 2
| 3 | Допускается, при этом наряд выписывается в двух экземплярах
| 4 | Допускается
Вопрос 171 | Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят: (ПТБ ЭП п.103)
| 1 | Отдающий распоряжение - производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ, допускающему
| 2 | Допускающий - производителю работ (наблюдающему), членам бригады (исполнителям)
| 3 | Допускающий - лицу отдающего распоряжение
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 172 | Что необходимо выполнить при необходимости разрыва токовой цепи электрического счетчика, подключенного через измерительные трансформаторы тока и напряжения? (ПТБ ЭП п.456, ПТЭ ЭП п.293)
| 1 | Закоротить вторичную обмотку измерительного трансформатора тока. | 1
| 2 | Закоротить вторичную обмотку измерительного трансформатора напряжения.
| 3 | Закоротить вторичную обмотку измерительного трансформатора тока и измерительного трансформатора напряжения
| 4 | Разомкнуть вторичную обмотку измерительного трансформатора напряжения и заземлить ее.
Вопрос 173 | Как выполняются установка и снятие электросчетчиков непосредственного включения? (ПТБ ЭП п.463)
| 1 | Со снятием напряжения. | 1
| 2 | Без снятия напряжения.
| 3 | Без снятия напряжения, если работу выполняет лицо с группой по электробезопасности не ниже IV
| 4 | Без снятия напряжения, если работу выполняют два лица.
Вопрос 174 | Как выполняются проверку электросчетчиков нескольких присоединений, расположенных в одной подстанции? (ПТБ ЭП п.58)
| 1 | По одному наряду, при этом допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в соответствующей графе наряда. | 1
| 2 | С оформлением отдельного наряда на каждое рабочее место.
| 3 | С оформлением отдельного наряда на каждых два соседних рабочих места.
| 4 | С оформлением отдельного наряда на каждых три соседних рабочих места
Вопрос 175 | Кто имеет право проводить чистку изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них любым способом? (ПТБ ЭП п.452)
| 1 | Не менее чем два лица: одно - с группой по электробезопасности не ниже IV, остальные - не ниже III. | 1
| 2 | Одно лицо с группой по электробезопасности не ниже III.
| 3 | Одно лицо с группой по электробезопасности не ниже V.
| 4 | Два лица: одно - с группой по электробезопасности не ниже III, второе - не ниже II.
Вопрос 176 | При каких условиях допускается движение механизмов и ГПМ по ОРУ и в охранной зоне ВЛ? (ПТБ ЭП п.586-587)
| 1 | При всех перечисленных в других ответах. | 1
| 2 | Осуществляются под наблюдением оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя или – в электроустановках до 1000 В – производителя работ с IV группой по электробезопасности, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушных линий – под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ с III группой по электробезопасности
| 3 | В ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч.
| 4 | Под ВЛ механизмы и ГПМ должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).
Вопрос 177 | В каких случаях разрешается работать на стреловых кранах и устанавливать их непосредственно под проводами ВЛ напряжением 0,4-35кВ? (ПТБ ЭП п.590)
| 1 | Это запрещается во всех случаях. | 1
| 2 | Это разрешается во всех случаях.
| 3 | Это разрешается при работах под наблюдением лица, ответственного за безопасное перемещение грузов кранами.
| 4 | Это разрешается при малых расстояниях между пролетами ВЛ.
Вопрос 178 | Какие требования по электробезопасности предъявляются к механизмам и ГПМ при работах в ОРУ и охранной зоне ВЛ, без снятия напряжения? (ПТБ ЭП п.596)
| 1 | Все перечисленные в других ответах. | 1
| 2 | Все механизмы и ГПМ заземляются.
| 3 | Грузоподъемные механизмы на гусеничном ходу при установке их непосредственно на грунте заземлять не требуется.
| 4 | Сечение заземляющего проводника должно быть не менее принятого для данной электроустановки.
Вопрос 179 | Как должен производиться переход из корзины (вышки) на опору ВЛ или оборудование ОРУ действующей подстанции? (ПТБ ЭП п.597)
| 1 | Только с разрешения производителя работ. | 1
| 2 | Только с разрешения водителя автовышки.
| 3 | Только с разрешения членов бригады.
| 4 | По мере необходимости.
Вопрос 180 | Каково должно быть положение телескопической вышки при работах, связанных с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры на угловых опорах ВЛ? (ПТБ ЭП п.592)
| 1 | Вышка не должна находиться внутри угла, образованного проводами ВЛ. | 1
| 2 | Вышка должна находиться внутри угла, образованного проводами ВЛ.
| 3 | Вышка может находиться в любом положении, если она заземлена.
| 4 | Положение вышки не имеет значения.
Вопрос 181 | Кому разрешается выполнять измерения электроизмерительными клещами в электроустановках до 1000В? (ПТБ ЭП п.488)
| 1 | Измерения может производить одно лицо с группой не ниже III. | 1
| 2 | Измерения производят два лица, одно из которых с группой не ниже III.
| 3 | Измерения может производить одно лицо с группой не ниже IV.
| 4 | Измерения может производить любое лицо электротехнического персонала.
Вопрос 182 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром может выполнять? (ПТБ ЭП п.493)
| 1 | Работник с группой не ниже III. | 1
| 2 | Работник с группой не ниже IV.
| 3 | Работник с группой не ниже II.
| 4 | Два работника с группами не ниже II.
Вопрос 183 | В каком режиме должна работать в аккумуляторном помещении приточно-вытяжная вентиляция? (ПТЭ ЭП п.366, ПТБ ЭП п.285)
| 1 | Включается перед началом заряда и отключается после удаления газа не ранее чем через 1,5 часа после окончания заряда. | 1
| 2 | Включается перед началом заряда и отключается после удаления газа не ранее чем через 0,5 часа после окончания заряда.
| 3 | Включается в процессе заряда и отключается сразу же после окончания заряда.
| 4 | Режим работы может быть произвольным
Вопрос 184 | Какая посуда и растворы должна быть в аккумуляторном помещении? (ПТЭ ЭП п.367, ПТБ ЭП п.286)
| 1 | Все перечисленные в других ответах. | 1
| 2 | Стеклянная или фарфоровая кружка с носиком емкостью 1,5-2 л для составления электролита и доливки его в сосуды.
| 3 | Нейтрализующий раствор соды (5%) для кислотных батарей.
| 4 | Раствор борной кислоты или уксусной эссенции для щелочных батарей.
Вопрос 185 | Как следует хранить кислоту в аккумуляторном помещении? (ПТЭ ЭП п.369, ПТБ ЭП п.288)
| 1 | Кислота хранится в специальной таре (стеклянные бутыли, пластмассовые канистры), снабженной биркой с названием кислоты. Тара с кислотой или порожняя тара находится в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Стеклянные бутыли необходимо устанавливать на полу в корзинах или деревянных обрешетках. | 1
| 2 | В стеклянных бутылках с притертыми пробками, снабженными бирками с ее названием рядом с аккумуляторной батареей. Бутыли устанавливаются на полу в корзинах или деревянных обрешетках.
| 3 | В пластмассовых канистрах, снабженными бирками с ее названием в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Бутыли устанавливаются на полу в корзинах или деревянных обрешетках.
| 4 | Порядок хранения может быть произвольным.
Вопрос 186 | Как следует переносить стеклянные бутыли с кислотами и щелочами в аккумуляторном помещении? (ПТЭ ЭП п.371, ПТБ ЭП п.290)
| 1 | С выполнением всех условий, перечисленных в других ответах. | 1
| 2 | Переноску осуществляют двое рабочих.
| 3 | Бутыль вместе с корзиной может помещаться для переноски в специальный деревянный ящик с ручками.
| 4 | Бутыль вместе с корзиной может помещаться для переноски на специальных носилках с отверстием посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить на 2/3 высоты.
Вопрос 187 | Как следует приготовлять электролит в аккумуляторном помещении? (ПТЭ ЭП п.372 п.п.2, ПТБ ЭП п.291 п.п.2)
| 1 | Кислоту медленно вливать тонкой струей из кружки в фарфоровый сосуд с дистиллированной водой, все время перемешивая стеклянным или пластмассовым стержнем. | 1
| 2 | Дистиллированную воду медленно вливать тонкой струей из кружки в фарфоровый сосуд с кислотой, все время перемешивая стеклянным или пластмассовым стержнем.
| 3 | Кислоту быстро влить из кружки в фарфоровый сосуд с дистиллированной водой, все время перемешивая стеклянным или пластмассовым стержнем.
| 4 | Порядок приготовления электролита может быть произвольным.
Вопрос 188 | Какие средства индивидуальной защиты необходимо иметь при работах с кислотой и щелочью? (ПТЭ ЭП п.372 п.п.1, ПТБ ЭП п.291 п.п.1)
| 1 | Все перечисленные в других ответах. | 1
| 2 | Костюм (грубошерстный для кислоты и хлопчатобумажный для щелочи).
| 3 | Резиновые сапоги (Л1 под брюки) или галоши, резиновый фартук.
| 4 | Защитные очки и резиновые перчатки.
Вопрос 189 | При каких условиях допускаются работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении? (ПТЭ ЭП п.373, ПТБ ЭП п.292)
| 1 | При всех перечисленных в других ответах. | 1
| 2 | Пайка разрешается не ранее чем через 2 часа после окончания заряда, до начала работ помещение должно быть провентилировано.
| 3 | Во время пайки производится непрерывная вентиляция, место пайки ограждается от остальной батареи огнестойкими щитами.
| 4 | Принимаются специальные меры предосторожности и определяется режим рабочего дня в соответствии с инструкциями по эксплуатации и ремонту аккумуляторных батарей.
Вопрос 190 | Кто производит обслуживание аккумуляторных батарей? (ПТЭ ЭП п.375, ПТБ ЭП п.294)
| 1 | Специально подготовленный персонал с группой по электробезопасности не ниже III. | 1
| 2 | Специально подготовленный персонал с группой по электробезопасности не ниже II.
| 3 | Специально подготовленный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV.
| 4 | Любой электротехнический персонал.
Вопрос 191 | Что относится к техническим мероприятиям для подготовки рабочего места при работе, требующей снятия напряжения? (ПТБ ЭП п.130)
| 1 | Все перечисленное в других ответах. | 1
| 2 | Отключение и принятие мер, препятствующих ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры; вывешивание запрещающих плакатов на приводах.
| 3 | Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены; установка заземления.
| 4 | Ограждение при необходимости рабочих мест или оставшихся под напряжением токоведущих частей и вывешивание плакатов безопасности.
Вопрос 192 | Какие меры необходимо принять для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов в эл. установках выше 1000В? (ПТБ ЭП п.134)
| 1 | Запереть приводы разъединителей, отключить цепи управления, спустить воздух, у грузовых и пружинных приводов включающие пружины привести в нерабочее состояние, вывесить запрещающие плакаты. | 1
| 2 | Снять оперативный ток, вывесить плакаты и заземлить.
| 3 | Разобрать схему, вывесить плакаты и заземлить.
| 4 | Проверить отсутствие напряжения.
Вопрос 193 | Какие токоведущие части должны отключаться для производства работ в эл. установках до 1000В? (ПТБ ЭП п.135)
| 1 | На которых будет проводиться работа. | 1
| 2 | Не исключающие случайного приближения.
| 3 | Расположенные на расстоянии не ближе 0,35 м от работающих.
| 4 | Отключение не требуется, если производитель работ имеет гр. III.
Вопрос 194 | Где вывешиваются плакаты "Не включать. Работают люди" при выполнении работ в электроустановках? (ПТБ ЭП п.167)
| 1 | На приводах разъединителей, ключах и кнопках дистанционного управления, при включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. | 1
| 2 | На дверцах релейных отсеков, управляющих подачей напряжения на рабочее место.
| 3 | На ограждениях всех коммутационных аппаратов.
| 4 | На всем электрооборудовании.
Вопрос 195 | Сколько плакатов "Не включать. Работа на линии" должно быть вывешено на приводе разъединителя, которым отключена для работ воздушная или кабельная линия?(ПТБ ЭП п.138)
| 1 | Один, по указанию работника, который дает распоряжение на подготовку рабочих мест и ведет учет числа работающих бригад. | 1
| 2 | По одному на каждую работающую бригаду.
| 3 | В зависимости от работающих бригад по указанию ведущего учет.
| 4 | По усмотрению работника, ведущего учет числа работающих бригад.
Вопрос 196 | Как при необходимости можно уменьшить расстояние от временных ограждений до токоведущих частей без снятия напряжения в электроустановках 6-10 кВ? (ПТБ ЭП п.168)
| 1 | При использовании ограждений из изолирующего материала расстояние может быть уменьшено до 0,35 м. | 1
| 2 | При использовании ограждений из изолирующего материала расстояние может быть уменьшено до 0,75 м
| 3 | Это запрещается.
| 4 | При использовании ограждений из изолирующего материала расстояние может быть уменьшено до 0,25м
Вопрос 197 | Как оградить рабочее место в ОРУ? (ПТБ ЭП п.171)
| 1 | Канатом, веревкой или шнуром из растительных волокон с вывешенными на них знаками (плакатами), обращенными внутрь огражденного пространства, используя конструкции, не включенные в зону работ. | 1
| 2 | Ограждения не требуется, если вывешены плакаты на оборудовании.
| 3 | Только сетчатым ограждением с плакатами.
| 4 | Только специальными ширмами.
Вопрос 198 | Измерения напряженности (индукции) магнитного поля производятся на высоте?(ПТБ ЭП п.186)
| 1 | 0,5, 1,5 и 1,8 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков | 1
| 2 | 0,8, 1,8 и 2,0 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков
| 3 | 0,4, 1,4 и 1,9 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков
| 4 | 0,5, 1,5 и 2,0 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков
Вопрос 199 | Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью... (ПТБ ЭП п.139)
| 1 | Предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимся под напряжением. | 1
| 2 | Визуального осмотра.
| 3 | Проверки наличия соответствующей записи в паспорте.
| 4 | Специального стенда в лаборатории.
Вопрос 200 | Кто имеет право проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и в РУ? (ПТБ ЭП п.140)
| 1 | Работником из числа оперативного персонала с IV группой по электробезопасности – в электроустановках напряжением выше 1000 В и с III группой – в электроустановках напряжением до 1000 В | 1
| 2 | Не менее двух человек с гр. III в установках до и выше 1000 В.
| 3 | Только работники с гр. IV в установках до и выше 1000 В.
| 4 | Работник с гр. III из ремонтного персонала в установках до и выше 1000 В.
Вопрос 201 | С каким видом нейтрали предусматривается работа электрических сетей напряжением 3-35 кВ. (ПУЭ п.21)
| 1 | изолированная
| 2 | глухо заземленная
| 3 | заземленной через дугогасящий реактор или резистор
| 4 | Правильные ответы 1 и 3 | 4
Вопрос 202 | Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах… (ПУЭ п.106)
| 1 | 0,7-1,6 м.
| 2 | 0,8-1,7 м. | 2
| 3 | 0,9-1,8 м.
| 4 | 1,0-1,9 м.
Вопрос 203 | Класс точности приборов для измерений электрических величин должен быть не более; (ПУЭ п.122)
| 1 | 1,,5
| 2 | 2
| 3 | 2.5 | 3
| 4 | 3
Вопрос 204 | Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: (ПУЭ п.145)
| 1 | основная изоляция токоведущих частей
| 2 | ограждения и оболочки
| 3 | установка барьеров
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 205 | Допускается ли укладывать запас кабеля в виде колец (витков). (ПУЭ п.360)
| 1 | не допускается | 1
| 2 | допускается
| 3 | допускается для кабелей более 1 кВ
| 4 | допускается для кабелей менее 1 кВ
Вопрос 206 | Какие опоры устанавливаются в местах изменения количества, марок и сечений проводов ВЛ. (ПУЭ п.543)
| 1 | промежуточные
| 2 | анкерные | 2
| 3 | ответвительные
| 4 | перекрестные
Вопрос 207 | Какие устройства релейной защиты должны быть предусмотренны для линий в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью. (ПУЭ п.688)
| 1 | диффиренциальная защита
| 2 | защита от многофазных замыканий
| 3 | защита от однофазных замыканий на землю
| 4 | Правильные ответы 2 и 3 | 4
Вопрос 208 | Между неподвижно укрепленными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями должны быть обеспечены расстояния не менее... (ПУЭ п.878)
| 1 | 18 мм по поверхности изоляции и 10 мм по воздуху
| 2 | 19 мм по поверхности изоляции и 11 мм по воздуху
| 3 | 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху | 3
| 4 | 21 мм по поверхности изоляции и 13 мм по воздуху
Вопрос 209 | Как должно выполняться соединения и ответвления алюминиевых шин и кабелей в аккумуляторной батареи. (ПУЭ п.1186)
| 1 | специальным зажимом
| 2 | болтовое
| 3 | пайкой
| 4 | сваркой | 4
Вопрос 210 | Чем должна быть снабжена система смазки подшипников электрических машин мощностью более 1 МВт. (ПУЭ п.1221)
| 1 | указателями уровня масла
| 2 | приборами контроля температуры масла
| 3 | приборами контроля температуры подшипников
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 211 | При какой массе электродвигателя электроустановка должна содержать приспособления для их такелажа. (ПУЭ п.1291)
| 1 | 90 кг.
| 2 | 100 кг. | 2
| 3 | 110 кг.
| 4 | 120 кг.
Вопрос 212 | В качестве разрядных устройств для конденсаторных установок и батарей, если они присоединены непосредственно (без коммутационных аппаратов и предохранителей в цепи присоединения) применяются. (ПУЭ п.1353)
| 1 | трансформаторы напряжения или устройства с активно-индуктивным сопротивлением - для конденсаторных установок и батарей выше 1 кВ
| 2 | трансформаторы напряжения или устройства с активно-индуктивным сопротивлением - для конденсаторных установок и батарей до 1 кВ
| 3 | устройства с активным или активно-индуктивным сопротивлением - для конденсаторных установок и батарей до 1 кВ
| 4 | Правильные ответы 1 и 3 | 4
Вопрос 213 | В каких случаях допускается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? (ПТБЭЭП п.141)
| 1 | В ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также для ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения | 1
| 2 | В любых электроустановках до 1000 В.
| 3 | В любом случае на воздушных линиях 6-20 кВ.
| 4 | В любых электроустановках выше 1000 В.
Вопрос 214 | Как проверяется отсутствие напряжения двухполюсным указателем в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью? (ПТБЭЭП п.144)
| 1 | Между фазами, фазой и заземленным корпусом двухполюсным указателем. | 1
| 2 | Между всеми фазами контрольным прибором.
| 3 | Не менее чем между двумя фазами индикатором.
| 4 | Между всеми фазами и "землей" контрольной лампой.
Вопрос 215 | В какой момент времени необходимо накладывать заземления на токоведущие части электроустановок в процессе выполнения работ со снятием напряжения? (ПТБЭЭП п.146)
| 1 | Непосредственно после проверки отсутствия напряжения. | 1
| 2 | Непосредственно перед началом работ.
| 3 | Сразу после вывешивания плакатов.
| 4 | Сразу после отключения.
Вопрос 216 | Заземленные токоведущие части отделяются от токоведущих частей, находящихся под напряжением? (ПТБЭЭП п.151)
| 1 | Видимым разрывом | 1
| 2 | Не отделяются
| 3 | Изолирующими вставками
| 4 | Коммутационными аппаратами
Вопрос 217 | Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично разрешается? (ПТБЭЭП п.156)
| 1 | Работнику из оперативного персонала с II группой по электробезопасности
| 2 | Работнику из оперативного персонала с III группой по электробезопасности | 2
| 3 | Работнику из оперативного персонала с IV группой по электробезопасности
| 4 | Дежурному электромонтеру
Вопрос 218 | Нужно ли заземлять при работе на сборных шинах РУ, щитах и сборках до 1000 В присоединения этих РУ, щитов, сборок и подключенного к ним оборудования? (ПТБЭЭП п.152)
| 1 | Это определяет выдающий наряд, распоряжение. | 1
| 2 | Не нужно.
| 3 | Нужно.
| 4 | Нужно только при напряжении свыше 220/380 В.
Вопрос 219 | Какие необходимо принять меры, если установить переносное заземление опасно или невозможно? (ПТБЭЭП п.154)
| 1 | Установить диэлектрические колпаки на ножи разъединителей, диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин. | 1
| 2 | Следует работать под надзором дежурного.
| 3 | Следует работать под постоянным наблюдением руководителя работ.
| 4 | Достаточно отключенного коммутационного аппарата
Вопрос 220 | Операции с разъединителями, отделителями и выключателями напряжением выше 1000 В, имеющими ручной привод? (ПТБЭЭП п.23)
| 1 | Выполняются в диэлектрических перчатках | 1
| 2 | Выполняются с помощью специальных инструментов
| 3 | Выполняются с применением диэлектрических бот
| 4 | Все вышеперечисленное верно
Вопрос 221 | Снятие и установка предохранителей выполняются? (ПТБЭЭП п.24)
| 1 | При снятом напряжении | 1
| 2 | Без снятия напряжения
| 3 | Выполняются с помощью специальных инструментов
| 4 | Выполняются с применением диэлектрических бот
Вопрос 222 | На какое расстояние запрещается приближение людей, механизмов и ГПМ к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ? (ПТБЭЭП п.131 п.п.2, приложение 2 таблица 1)
| 1 | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов не нормируется (без прикосновения), от ГПМ - 1 м. | 1
| 2 | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов - 1 м, от ГПМ - 2 м.
| 3 | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов - 0,6 м, от ГПМ - 2 м
| 4 | 0,8 м во всех случаях
Вопрос 223 | Биологически активным является магнитное поле? (ПТБЭЭП п.183)
| 1 | Сумма напряженности в двух точках
| 2 | Напряженность которого превышает допустимое значение | 2
| 3 | Напряженность которого превышает допустимое значение в два раза
| 4 | Напряженность которого не превышает допустимое значение
Вопрос 224 | Как осуществляется выдача и возврат ключей от электроустановок? (ПТБЭЭП п.27)
| 1 | При соблюдении всех условий, перечисленных в других вариантах ответа. | 1
| 2 | Ключи подлежат возврату руководителем, производителем работ (наблюдающим) ежедневно по окончании работ, при осмотре электроустановок - по завершении осмотра.
| 3 | В электроустановках без местного оперативного персонала ключи возвращаются не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работ.
| 4 | Ключи выдаются под расписку.
Вопрос 225 | Допустимое время пребывания в магнитном поле реализуется? (ПТБЭЭП п.185)
| 1 | Постоянно
| 2 | Одноразово
| 3 | Дробно в течение рабочего дня
| 4 | Правильные ответы 2 и 3 | 4
Вопрос 226 | К работам, выполняемым на высоте относятся (ПТБЭЭП п.2 п.п.8)
| 1 | Работы на высоте 1 м и более от поверхности грунта или перекрытия
| 2 | Работы на высоте 5 м и более от поверхности грунта или перекрытия
| 3 | Работы на высоте 1,3 м и более от поверхности грунта или перекрытия | 3
| 4 | Работы на высоте 1,1 м и более от поверхности грунта или перекрытия
Вопрос 227 | Ответственным за безопасность работ является (ПТБЭЭП п.31)
| 1 | Ответственный руководитель работ.
| 2 | Лицо из оперативного персонала с группой по эл. ,безопасности III.
| 3 | Допускающий
| 4 | Правильные ответы 1 и 3 | 4
Вопрос 228 | Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться (ПТБЭЭП п.52)
| 1 | 1 год
| 2 | 10 сут.
| 3 | 5 сут.
| 4 | 30 сут. | 4
Вопрос 229 | Кем установливается необходимость назначения ответственного руководителя? (ПТБЭЭП п.35)
| 1 | выдающим наряд | 1
| 2 | допускающим
| 3 | производителем работ
| 4 | наблюдающим
Вопрос 230 | Минимальный стаж (срок) работ выполняемых в сфере электроэнергетики для подтверждения 4 группы допуска по электробезопасности? (ПТБЭЭП приложение 1)
| 1 | 3 месяца в предыдущей группе, а для лиц, ранее подтверждавших 4 и выше группу допуска по электробезопасности, по окончании одного месяца с момента устройства его на работу.
| 2 | 6 месяцев в предыдущей группе, а для лиц, ранее подтверждавших 4 и выше группу допуска по электробезопасности, по окончании одного месяца с момента устройства его на работу. | 2
| 3 | 12 месяцев в предыдущей группе, а для лиц, ранее подтверждавших 4 группу допуска по электробезопасности, по окончании одного месяца с момента устройства его на работу.
| 4 | После обучения по программе не менее 72 часов в период работы с предыдущей группой допуска по электробезопасности
Вопрос 231 | Напряженность (индукция) магнитного поля измеряется в? (ПТБЭЭП 2.п 2. 18)
| 1 | В производственных помещениях с постоянным пребыванием персонала, расположенных на расстоянии менее 20 м от токоведущих частей электроустановок, в том числе отделенных от них стеной | 1
| 2 | В производственных помещениях с постоянным пребыванием персонала, расположенных на расстоянии менее 30 м от токоведущих частей электроустановок, в том числе отделенных от них стеной
| 3 | В производственных помещениях с постоянным пребыванием персонала, расположенных на расстоянии менее 50 м от токоведущих частей электроустановок, в том числе отделенных от них стеной
| 4 | В производственных помещениях с постоянным пребыванием персонала, расположенных на расстоянии менее 40 м от токоведущих частей электроустановок, в том числе отделенных от них стеной
Вопрос 232 | В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля применяются? (ПТБЭЭП п.189)
| 1 | Стационарные магнитные экраны
| 2 | Переносные магнитные экраны
| 3 | Средства коллективной зашиты
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 233 | При осмотре электроустановок разрешается (ПТБЭЭП п.21)
| 1 | входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями;
| 2 | проникать за ограждения и барьеры электроустановок;
| 3 | открывать двери щитов, сборок напряжением до 1000 В, пультов управления и других устройств; | 3
| 4 | выполнять работу по чистке электрооборудования от пыли
Вопрос 234 | При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято (ПТБЭЭП п.28)
| 1 | с разрешения ответственного руководителя работ;
| 2 | с разрешения производителя работ;
| 3 | с разрешения административно-технического персонала;
| 4 | без предварительного разрешения | 4
Вопрос 235 | Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять (ПТБЭЭП п.24)
| 1 | предохранители с Iном=50 А, предохранители трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа;
| 2 | предохранители во вторичных цепях, предохранители с Iном=50 А и предохранители пробочного типа;
| 3 | предохранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа; | 3
| 4 | предохранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов напряжения и предохранители с Iном=50 А.
Вопрос 236 | При работе на каком электрооборудовании допускается работать без использования защитных касок? (ПТБЭЭП п.13)
| 1 | щиты управления; | 1
| 2 | открытое распределительное устройство;
| 3 | подземные сооружения;
| 4 | колодцы
Вопрос 237 | Что не является организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках? (ПТБЭЭП п.30)
| 1 | оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
| 2 | оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы;
| 3 | оформление протокола выполненных работ; | 3
| 4 | надзор во время работы
Вопрос 238 | Какую группу должен иметь допускающий в электроустановках напряжением выше 1000 В? (ПТБЭЭП п.37)
| 1 | II;
| 2 | III;
| 3 | IV; | 3
| 4 | V.
Вопрос 239 | За что не отвечает производитель работ? (ПТБЭЭП п.38)
| 1 | за назначение лиц, ответственных за безопасность; | 1
| 2 | за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;
| 3 | за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
| 4 | за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений
Вопрос 240 | Допускается ли при работе на ВЛ совмещение производителем работ обязанностей допускающего? (ПТБЭЭП п.42)
| 1 | да;
| 2 | нет;
| 3 | когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ; | 3
| 4 | когда для подготовки рабочего места требуется только оперирование коммутационными аппаратами
Вопрос 241 | Разрешается ли продление распоряжения на следующий рабочий день исполнителя? (ПТБЭЭП п.69)
| 1 | да;
| 2 | нет; | 2
| 3 | да, если не изменился состав бригады;
| 4 | да, если не изменилось рабочее место
Вопрос 242 | Разрешается ли производить замену предохранителей работниками из оперативно-ремонтного персонала на закреплённом за ними участке в порядке текущей эксплуатации? (ПТБЭЭП п.90)
| 1 | да; | 1
| 2 | нет;
| 3 | да, если предохранители расположены на высоте не более 2,5 м;
| 4 | да, если предохранители расположены на высоте не более 3 м
Вопрос 243 | Чем определяется численный состав бригады? (ПТБЭЭП п.91)
| 1 | необходимым качеством выполнения работ;
| 2 | производственной необходимостью;
| 3 | возможностью обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ; | 3
| 4 | все ответы верны
Вопрос 244 | После чего разрешается производить подготовку рабочего места и допуск к работе? (ПТБЭЭП п.93)
| 1 | после получения разрешения от оперативного персонала; | 1
| 2 | после проверки отсутствия напряжения;
| 3 | после выполнения всех подготовительных мероприятий;
| 4 | после выдачи наряда или распоряжения
Вопрос 245 | Кому не проводят целевой инструктаж? (ПТБЭЭП п.102)
| 1 | ответственному руководителю работ;
| 2 | допускающему; | 2
| 3 | производителю работ;
| 4 | членам бригады
Вопрос 246 | При выполнении каких работ членам бригады допускается находиться без производителя работ? (ПТБЭЭП п.110)
| 1 | регулировка выключателей, разъединителей, приводы которых вынесены в другое помещение;
| 2 | монтаж, проверка вторичных цепей, устройств защиты, электроавтоматики, сигнализации;
| 3 | прокладка силовых и контрольных кабелей;
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 247 | Имеет ли право допускающий из числа оперативно-ремонтного персонала включать электроустановку без дополнительного разрешения? (ПТБЭЭП п.128)
| 1 | да;
| 2 | нет;
| 3 | да, если записано в строке наряда «Отдельные указания»; | 3
| 4 | да, если отсутствует связь
Вопрос 248 | Чем не может быть создан видимый разрыв в электроустановках выше 1000 В? (ПТБЭЭП п.132)
| 1 | отключением вакуумного выключателя; | 1
| 2 | отключением разъединителем;
| 3 | отключением отделителем;
| 4 | отключением выключателем нагрузки
Вопрос 249 | Что является в электроустановках напряжением 35 кВ и выше признаком отсутствия напряжения при прикосновении изолирующей штангой к токоведущим частям? (ПТБЭЭП п.139)
| 1 | отсутствие искрения и потрескивания; | 1
| 2 | отсутствие коронирования;
| 3 | отсутствие электрической дуги;
| 4 | все ответы верны
Вопрос 250 | В цепях статора вращающегося невозбужденного генератора с отключенным устройством АГП допускается? (ПТБЭЭП п.195)
| 1 | Измерять значение остаточного напряжения
| 2 | Определять порядок чередования фаз
| 3 | Проводить техническое обслуживание
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 251 | Какие действия необходимо выполнить при работах вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ? (ПТБЭЭП п.239)
| 1 | тележку с выключателем необходимо выкатить в ремонтное положение из шкафа; шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии» | 1
| 2 | тележку с выключателем необходимо выкатить в контрольное положение из шкафа; шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди»;
| 3 | тележку с выключателем необходимо выкатить в ремонтное положение из шкафа; шторку или дверцы прикрыть и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди»;
| 4 | тележку с выключателем необходимо выкатить в ремонтное положение из шкафа; шторку или дверцы прикрыть и на них вывесить плакаты «Стой Напряжение».
Вопрос 252 | Допускается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах? (ПТБЭЭП п.259)
| 1 | Да
| 2 | Нет | 2
| 3 | Допускается в случае если вторичная обмотка закорочена
| 4 | Допускается если трансформатор тока не подключен к системе шин
Вопрос 253 | При каких условиях допускается выполнение работ на ВЛ без снятия напряжения при работе по схеме «провод под напряжением - человек - изоляция – земля»? (ПТБЭЭП п.375)
| 1 | изоляция работающего от земли специальными устройствами соответствующего напряжения;
| 2 | применение экранирующего комплекта;
| 3 | выравнивание потенциалов экранирующего комплекта специальной штангой для переноса потенциала
| 4 | все ответы верны. | 4
Вопрос 254 | Допускается ли единолично производить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок? (ПТБЭЭП п.471)
| 1 | да, если токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему группу III; | 1
| 2 | да, если токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему группу IV;
| 3 | да, если токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему группу V;
| 4 | нет.
Вопрос 255 | Снимать заземления, установленные при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать их вновь разрешается... (ПТБЭЭП п.478)
| 1 | По указанию производителя работ
| 2 | По указанию руководящего испытаниями
| 3 | После заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.
| 4 | все ответы верны. | 4
Вопрос 256 | Охранная зона ВЛ до 20 кВ составляет не менее … (ПТБЭЭП п.2 п.п.7)
| 1 | Не менее 10 м | 1
| 2 | Не менее 15 м
| 3 | Не менее 5 м
| 4 | Не менее 20 м
Вопрос 257 | К электротехническому персоналу не относится (ПТБЭЭП п.2 п.п.58)
| 1 | Административно-технический персонал
| 2 | Оперативный персонал
| 3 | Административный персонал | 3
| 4 | Оперативно-ремонтный персонал
Вопрос 258 | В действующих электроустановках потребителей при производстве работ на трансформаторах выполняются? (ПТБЭЭП п.246)
| 1 | Организационные мероприятия
| 2 | Технические мероприятия
| 3 | Отключение оборудования
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 259 | Без снятия напряжения на ВЛ 0,38 кВ выполняются работы по: (ПТБЭЭП п.441)
| 1 | замене соединительных, ответвительных и натяжных зажимов
| 2 | замене участка или восстановлению изоляции отдельного фазного провода
| 3 | замене опор и их элементов, линейной арматуры
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 260 | При монтаже и ремонте трансформаторов требуется выполнять следующие меры предосторожности: (ПТБЭЭП п.256)
| 1 | организовать постоянное наблюдение за пожарной безопасностью на все время проведения огнеопасных работ
| 2 | производить сварочные работы на баке трансформатора после заливки его маслом до уровня выше места сварки на 200-250 мм, во избежание воспламенения паров масла.
| 3 | назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 261 | На ВЛ по распоряжению допускается выполнение работ на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: (ПТБЭЭП п.81)
| 1 | с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего
| 2 | по расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не связана с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к проводам и с возможностью падения веток и сучьев на провода
| 3 | с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 262 | Работнику, имеющему II группу по электробезопасности, допускается выполнять по распоряжению следующие работы: (ПТБЭЭП п.82)
| 1 | замер габаритов угломерными приборами
| 2 | окраску бандажей на опорах
| 3 | восстановление постоянных обозначений на опоре
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 263 | Допускается ли в электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными клещами одному работнику с III группой, не пользуясь диэлектрическими перчатками. (ПТБЭЭП п.488)
| 1 | допускается | 1
| 2 | не допускается
| 3 | допускается если работник стоит на диэлектрическом ковре
| 4 | допускается только на тупиковыч линиях
Вопрос 264 | После допуска бригады к работе контроль за соблюдением требований безопасности возлагается на... (ПТБЭЭП п.109)
| 1 | ответственного руководителя
| 2 | производителя работ (наблюдающего) | 2
| 3 | допускающего
| 4 | членов бригады
Вопрос 265 | В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять... (ПТБЭЭП п.155)
| 1 | одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала | 1
| 2 | один с V группой по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой с IV группой
| 3 | один с IV группой по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой с III группой
| 4 | одному работнику, имеющему группу IV, из числа оперативного персонала
Вопрос 266 | Работу на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями допускается проводить (ПТБЭЭП п.205)
| 1 | по наряду;
| 2 | по распоряжению; | 2
| 3 | в порядке текущей эксплуатаций;
| 4 | запрещается;
Вопрос 267 | В залах и подвалах электролиза разрешается применять переносные электрические светильники на напряжении не выше... (ПТБЭЭП п.217)
| 1 | 24 В;
| 2 | запрещается;
| 3 | 220В;
| 4 | 12 В; | 4
Вопрос 268 | Какая документация не ведется на рабочем месте оперативного персонала? (ПТЭЭП п.106)
| 1 | Оперативный журнал
| 2 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
| 3 | Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов
| 4 | Технические паспорта основного оборудования | 4
Вопрос 269 | В распределительных сетях напряжением 20 кВ включительно, измерения нагрузок и напряжений трансформаторов в первый год эксплуатации производят? (укажите правильный ответ) (ПТЭЭП п.124)
| 1 | Не менее 2-х раз в год, в период максимальных и минимальных нагрузок | 1
| 2 | Ежемесячно во время осмотров трансформаторов
| 3 | Два раза в месяц
| 4 | 1 раз в квартал
Вопрос 270 | На кого возлагается своевременность и полнота объема проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизация и реконструкция оборудования электроустановок Потребителя? (ПТЭЭП п.69)
| 1 | Лицо, ответственное за электроустановки
| 2 | Главного инженера
| 3 | Руководителя Потребителя
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 271 | Проверка состояния защиты от перенапряжения РУ и линий электропередачи, обеспечение готовности защиты от грозовых и внутренних перенапряжений проводится: (ПТЭЭП п.328)
| 1 | Ежегодно
| 2 | Ежегодно перед грозовым сезоном | 2
| 3 | Ежеквартально
| 4 | 1 раз в 3 года
Вопрос 272 | В каких пределах измерения частоты питающей сети, от номинального значения, допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью (ПТЭЭП п.261)
| 1 | 10%
| 2 | 7.5%
| 3 | 2.5% | 3
| 4 | 5%
Вопрос 273 | В каком случае не требуется аварийный вывод трансформатора из работы: (ПТЭЭП п.156)
| 1 | При увеличении уровня масла выше уровня масломерного стекла | 1
| 2 | При выбросе масла из расширителя
| 3 | При течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла
| 4 | При сильном не равномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора
Вопрос 274 | Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из холодного состояния (ПТЭЭП п.264)
| 1 | Не ограничено
| 2 | 1 раз
| 3 | 2 раза подряд | 3
| 4 | 4 раза подряд
Вопрос 275 | Для обеспечения долговечности электродвигателей не рекомендуется использовать их при напряжении… (ПТЭЭП п.261)
| 1 | Выше номинального значения
| 2 | Ниже номинального значения
| 3 | Выше 105% и ниже 95 %от номинального значения
| 4 | Выше 110% и ниже 90 %от номинального значения | 4
Вопрос 276 | Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более…% его сечения (ПТЭЭП п.316)
| 1 | 20
| 2 | 40
| 3 | 45
| 4 | 50 | 4
Вопрос 277 | Кто должен выполнять установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которого подключены расчетные счетчики? (ПТЭЭП п.391)
| 1 | Персонал энергоснабжающей организации
| 2 | Персонал эксплуатирующего их Потребителя
| 3 | Персонал органов государственного стандарта
| 4 | Персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации | 4
Вопрос 278 | Сколько соединений на каждом проводе или тросе проходящей сверху воздушной линии допускается при эксплуатации в пролетах пересечения с линиями связи и сигнализации и линиями радиотрансляционных сетей? (ПТЭЭП п.212)
| 1 | Не более трех
| 2 | Не более двух
| 3 | Не более одного
| 4 | Соединения не допускаются | 4
Вопрос 279 | Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешается на расстоянии не менее…метров от кабеля (ПТЭЭП п.245)
| 1 | 1
| 2 | 2
| 3 | 3
| 4 | 5 | 4
Вопрос 280 | Сколько соединений на каждом проводе или трассе воздушных линий (ВЛ) допускается при эксплуатации в пролетах пересечения действующей ВЛ, проходящей сверху другой воздушной линии? (ПТЭЭП п.212)
| 1 | Не более трех.
| 2 | Не более двух.
| 3 | Не более одного. | 3
| 4 | Соединения не допускаются.
Вопрос 281 | На период ликвидации аварии допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией до 10кВ … (ПТЭЭП п.229)
| 1 | На 30% продолжительностью не более 6 часов в сутки в течении 5 суток, но не более 100 часов в год. | 1
| 2 | На 50% продолжительностью не более 6 часов в сутки в течении 5 суток, но не более 100 часов в год.
| 3 | На 30% продолжительностью не более 10 часов в сутки в течении 5 суток, но не более 100 часов в год.
| 4 | На 50% продолжительностью не более 6 часов в сутки в течении 10 суток, но не более 100 часов в год.
Вопрос 282 | Параллельная работа трансформаторов допускается при следующих условиях ... (ПТЭЭП п.131)
| 1 | Соотношение мощностей отличаются не более 1:3; напряжение КЗ отличаются не более 10%; коэффициенты трансформации отличаются не более 1%.
| 2 | Группы соединения обмоток одинаковы, произведена фазировка трансформаторов.
| 3 | Соотношение мощностей отличаются не более 1:3; напряжение короткого замыкания отличаются не более 10%; коэффициенты трансформации отличаются не более 0,5%.
| 4 | Правильные ответы 2 и 3 | 4
Вопрос 283 | В каком случае не требуется немедленное отключение эл.двигателей от сети? (ПТЭЭП п.268)
| 1 | При несчастных случаях с людьми.
| 2 | Поломке приводного механизма.
| 3 | Резком увеличении вибрации подшипников агрегата.
| 4 | При напряжении на шинах распределительного устройства выше 110 и ниже 90% от номинального. | 4
Вопрос 284 | Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети наружного и аварийного освещения должно быть не более … (ПТЭЭП п.405)
| 1 | 10%. | 1
| 2 | 12%.
| 3 | 15%.
| 4 | 20%.
Вопрос 285 | В каком случае разрешается установка предохранителей во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики? (ПТЭЭП п.393)
| 1 | Установка предохранителей обязательна.
| 2 | Когда к трансформаторам напряжения совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы.
| 3 | В случае наличия контроля за их целостностью с действием на сигнал. | 3
| 4 | В случае присоединения к трансформаторам напряжения устройств защиты.
Вопрос 286 | Конденсаторная установка должна быть немедленно отключена от сети при повышении напряжения сети свыше…. от номинального напряжения (ПТЭЭП п.350)
| 1 | 150%
| 2 | 130%
| 3 | 115%
| 4 | 110% | 4
Вопрос 287 | Кто должен выполнять ремонт переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним? (ПТЭЭП п.519)
| 1 | Ремонтный персонал Потребителя
| 2 | Оперативно-ремонтный персонал Потребителя
| 3 | Специализированная организация (подразделение) | 3
| 4 | Ответственный работник или работники, назначенные распоряжением руководителя для поддержания их исправного состояния, проведения периодических проверок
Вопрос 288 | Для подвода тока от источника сварочного тока к электродержателю установки ручной дуговой сварки должен использоваться… (ПТЭЭП п.429)
| 1 | Сварочный гибкий провод с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 1
| 2 | Медный кабель или провода с изоляцией или в оболочке из полимерного материала
| 3 | Гибкий шланговый кабель с алюминиевыми или медными жилами с изоляцией не распространяющей горение
| 4 | Гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке
Вопрос 289 | На период ликвидации аварии допускаются перегрузки по току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на …% (ПТЭЭП п.230)
| 1 | До 20 %.
| 2 | До 15 %. | 2
| 3 | До 10 %.
| 4 | До 5 %.
Вопрос 290 | Какой может быть температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летний период? (ПТЭЭП п.161)
| 1 | Не больше, чем на 15 градусов по Цельсию выше от температуры внешнего воздуха.
| 2 | Не больше, чем на 10 градусов по Цельсию выше от температуры внешнего воздуха.
| 3 | Не больше, чем на 5 градусов Цельсию выше от температуры внешнего воздуха.
| 4 | Не больше 40 градусов по Цельсию. | 4
Вопрос 291 | Какая периодичность, согласно ПТЭЭП, осмотра РУ без отключения напряжения на объектах с постоянным дежурным персоналом? (ПТЭЭП п.189)
| 1 | При приеме и передаче смены.
| 2 | Не реже одного раза в сутки.
| 3 | Не реже одного раза в сутки. В темное время суток - не реже одного раза в месяц. | 3
| 4 | Не реже двух раз в сутки. В темное и светлое время суток
Вопрос 292 | Какая периодичность, согласно ПТЭЭП, осмотра РУ без отключения напряжения на объектах без постоянного дежурного персонала? (ПТЭЭП п.189)
| 1 | Не реже 2 раз в месяц
| 2 | Не реже 2 раз в неделю
| 3 | Не реже 1 раза в месяц | 3
| 4 | Не реже 1 раза в 3 месяца
Вопрос 293 | С какой целью необходимо осуществлять осмотр оборудования РУ в темное время суток? (ПТЭЭП п.189)
| 1 | Для проверки технического состояния оборудования.
| 2 | Для выявления разрядов и коронирования. | 2
| 3 | Для выявления мест нагревания.
| 4 | Для проверки работы освещения.
Вопрос 294 | Какая максимально допустимая температура верхних слоев масла трансформатора с системой охлаждения ДЦ (если в инструкциях завода - производителя не обусловлена другая температура)? (ПТЭЭП п.136)
| 1 | 70 градусов по Цельсию.
| 2 | 75 градусов по Цельсию. | 2
| 3 | 80 градусов по Цельсию.
| 4 | 85 градусов по Цельсию.
Вопрос 295 | Какая максимально допустимая температура верхних слоев масла трансформатора с системой охлаждения М (если в инструкциях завода - производителя не обусловлена другая температура)? (ПТЭЭП п.136)
| 1 | 80 градусов по Цельсию.
| 2 | 85 градусов по Цельсию.
| 3 | 90 градусов по Цельсию.
| 4 | 95 градусов по Цельсию. | 4
Вопрос 296 | При какой температуре окружающего воздуха допускается включение трансформатора с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.137)
| 1 | При любой минусовой температуре. | 1
| 2 | Не ниже минус 25 градусов по Цельсию.
| 3 | Не ниже минус 15 градусов по Цельсию.
| 4 | Не ниже минус 5 градусов по Цельсию.
Вопрос 297 | При какой температуре окружающего воздуха допускается включение трансформатора с системами охлаждения ДЦ и Ц на номинальную нагрузку (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.137)
| 1 | При любой минусовой температуре.
| 2 | Не ниже минус 25 градусов по Цельсию. | 2
| 3 | Не ниже минус 15 градусов по Цельсию.
| 4 | Не ниже минус 5 градусов по Цельсию.
Вопрос 298 | В аварийных режимах на какое время допускается кратковременная перегрузка на 30 % масляного трансформатора независимо от системы охлаждения и продолжительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды (если другое не определено заводом-производителем)? (ПТЭЭП п.134)
| 1 | 120 минут. | 1
| 2 | 90 минут.
| 3 | 60 минут.
| 4 | 30 минут.
Вопрос 299 | Воздушная линия электропередачи (определение)? (ПТЭЭП п.2 п.п.28)
| 1 | Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии
| 2 | Устройство для распределения электроэнергии по проводам, расположенным над землей и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах).
| 3 | Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным над землей и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах). | 3
| 4 | Нет верного ответа
Вопрос 300 | Вторичные цепи электропередачи(определение)? (ПТЭЭП п.2 п.п.30)
| 1 | Совокупность электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы
| 2 | Совокупность электрических проводов соединяющих устройства управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации электроустановки
| 3 | Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации электроустановки | 3
| 4 | Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих устройства управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации электроустановки
Вопрос 301 | Эксплуатацию электроустановок потребителей осуществляет? (ПТЭЭП п.3)
| 1 | Подготовленный персонал
| 2 | Подготовленный электротехнический персонал | 2
| 3 | Подготовленный ремонтный персонал
| 4 | Подготовленный оперативно-ремонтный персонал
Вопрос 302 | На трансформаторах допускается повышение напряжения сверх номинального: (ПТЭЭП п.135)
| 1 | 1) длительное - на 10% при нагрузке не выше номинальной; 2) кратковременное - до 6 часов в сутки - на 15% при нагрузке не выше номинальной; 3) в аварийных условиях - в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации трансформатора.
| 2 | 1) длительное - на 5% при нагрузке не выше номинальной; 2) кратковременное - до 6 часов в сутки - на 10% при нагрузке не выше номинальной; 3) в аварийных условиях - в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации трансформатора. | 2
| 3 | 1) длительное - на 5% при нагрузке не выше номинальной; 2) кратковременное - до 10 часов в сутки - на 10% при нагрузке не выше номинальной; 3) в аварийных условиях - в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации трансформатора.
| 4 | Не допускается.
Вопрос 303 | До начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо: (ПТЭЭП п.10)
| 1 | Получить технические условия от энергопередающей организации
| 2 | Выполнить проектную документацию
| 3 | Согласовать проектную документацию с энергопередающей организацией, выдавшей технические условия по проекту
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 304 | Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок проводятся: (ПТЭЭП п.11)
| 1 | В период строительства и монтажа энергообъекта – промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ
| 2 | Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок
| 3 | Комплексное опробование оборудования
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 305 | Для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта перед опробованием и допуском электроустановок потребителя к эксплуатации необходимо: (ПТЭЭП п.15)
| 1 | Укомплектовать в соответствии с группами по электробезопасности электротехнический и электротехнологический персонал
| 2 | Разработать и утвердить эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническую документацию по учету и отчетности
| 3 | Подготовить и испытать защитные средства, инструменты, запасные части и материалы
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 306 | Техническое обслуживание и проверку датчиков (преобразователей) телеизмерений, включаемых в цепи вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения, производит (ПТЭЭП п.63)
| 1 | Персонал соответствующих подразделений, занимающихся эксплуатацией устройств релейной защиты и автоматики и метрологическим обеспечением | 1
| 2 | Персонал соответствующих подразделений, занимающихся метрологическим обеспечением
| 3 | Оперативно-ремонтный персонал
| 4 | Ремонтный персонал
Вопрос 307 | Должен ли быть аварийно выведен из работы трансформатор при сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора? (ПТЭЭП п.156)
| 1 | Решает лицо, ответственное за электрохозяйство.
| 2 | Решает оперативный работник или старший в смене.
| 3 | Да. | 3
| 4 | Нет.
Вопрос 308 | Должен ли быть аварийно выведен из работы трансформатор в случае выявления течи масла с понижением его уровня ниже уровня маслоуказателя? (ПТЭЭП п.156)
| 1 | Решает оперативный персонал, который это обнаружил | 1
| 2 | Решает лицо, ответственное за электрохозяйство
| 3 | Решает дежурный персонал.
| 4 | Да.
Вопрос 309 | Где должны быть нанесенные стрелки направлений вращения подвижных частей механизмов, которые приводятся в действие электродвигателями? (ПТЭЭП п.252)
| 1 | На электродвигателях.
| 2 | На всех подвижных частях механизма.
| 3 | На всех подвижных частях механизма и электродвигателях.
| 4 | На электродвигателях и механизмах, которые они приводят в действие. | 4
Вопрос 310 | Сколько раз разрешается запускать электродвигатели с короткозамкнутым ротором из горячего состояния? (ПТЭЭП п.264)
| 1 | Три раза подряд, если инструкция завода-производителя не предусматривает большего количества пусков.
| 2 | Два раза подряд, если инструкция завода-производителя не предусматривает большего количества пусков.
| 3 | Один раз, если инструкция завода-производителя не предусматривает большего количества пусков. | 3
| 4 | Не допускается.
Вопрос 311 | Какого напряжение может быть сеть, к которой присоединен источник сварочного тока? (ПТЭЭП п.423)
| 1 | Не выше чем 660 В. | 1
| 2 | Не выше чем 380 В.
| 3 | Не выше чем 220 В.
| 4 | Правилами не регламентируется.
Вопрос 312 | Что должно содержать первичная цепь электросварочной установки ? (ПТЭЭП п.425)
| 1 | Непосредственно.
| 2 | Коммутационные аппараты.
| 3 | Коммутационные и защитные электрические аппараты. | 3
| 4 | Разделительные трансформаторы.
Вопрос 313 | Разрешается ли работа конденсаторной установки при повышении напряжения сети превышающим 110 % от номинального значения конденсаторов? (ПТЭЭП п.350)
| 1 | Не более 12 часов в сутки.
| 2 | Не белее 3 часов сутки.
| 3 | Не белее 1 часа в сутки.
| 4 | Запрещается. | 4
Вопрос 314 | Нейтрали обмоток трансформаторов 110 кВ должны работать? (ПТЭЭП п.126)
| 1 | В режиме с изолированной нейтралью;
| 2 | В режиме эффективно разземленной нейтрали;
| 3 | В режиме глухого заземления нейтрали | 3
| 4 | В режиме эффективно заземленной нейтрали.
Вопрос 315 | В каких случаях разрешается повторное включение электродвигателя после отключения его основными защитами? (ПТЭЭП п.264)
| 1 | После обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции; | 1
| 2 | После обследования и выяснения причины отключения;
| 3 | После обследования, проведения контрольных измерений изоляции и проверки исправности защиты
| 4 | По результатам внешнего осмотра двигателя
Вопрос 316 | В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети. (ПТЭЭП п.268)
| 1 | при несчастных случаях с людьми
| 2 | при появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя
| 3 | при поломке приводного механизма
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 317 | Принудительная циркуляция масла в системах охлаждения (ПТЭЭП п.139)
| 1 | автоматически включается при перегрузке на 5%;
| 2 | автоматически включается при перегрузке на 10%;
| 3 | автоматически включается при перегрузке на 15%;
| 4 | непрерывна независимо от нагрузки трансформатора | 4
Вопрос 318 | Подразделения, обслуживающие автоматизированные системы управления, обеспечивают? (ПТЭЭП п.64)
| 1 | надежную эксплуатацию технических средств, информационное и программное обеспечение
| 2 | совершенствование и развитие системы управления, включая внедрение новых задач, модернизацию программ, находящихся в эксплуатации, освоение передовой технологии сбора и подготовку исходной информации
| 3 | организацию информационного взаимодействия со смежными иерархическими уровнями автоматизированных систем управления
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 319 | Чему соответствует красная черта на шкале амперметра тока статора? (ПТЭЭП п.263)
| 1 | Номинальному тока статора; | 1
| 2 | Превышению номинального тока статора на 5%;
| 3 | Превышению номинального тока статора на 10%;
| 4 | Превышению номинального тока статора на 20%
Вопрос 320 | Допускается ли работа с заземленной фазой ВЛ-6 кВ в сетях с малыми токами замыкания на землю? (ПТЭЭП п.217)
| 1 | Не допускается;
| 2 | Допускается не более 2 часов;
| 3 | Допускается не более 6 часов;
| 4 | Допускается до устранения замыкания | 4
Вопрос 321 | Сопротивление изоляции вторичных цепей управления, автоматики и т.д.: (ПТЭЭП п.286)
| 1 | не менее 1 Мом. | 1
| 2 | не менее 0,5 Мом.
| 3 | не менее 5 Мом.
| 4 | не менее 10 Мом.
Вопрос 322 | Вывод электрооборудования, сетей в капитальный ремонт осуществляется на основании? (ПТЭЭП п.84)
| 1 | Разрешения на производство работ
| 2 | Служебной записки главного энергетика управления
| 3 | Распоряжения ответственного за электроустановки
| 4 | Приказа по предприятию (организации) | 4
Вопрос 323 | Периодичность осмотра каждой воздушной линии по всей длине? (ПТЭЭП п.200)
| 1 | не реже 1 раза в полгода;
| 2 | не реже 1 раза в 2 года;
| 3 | не реже 1 раза в год; | 3
| 4 | при необходимости
Вопрос 324 | Периодичность осмотра трасс кабельной линии напряжением до 35 кВ, проложенных в земле? (ПТЭЭП п.235)
| 1 | не реже 1 раза в 3 месяца; | 1
| 2 | не реже 1 раза в полгода;
| 3 | не реже 1 раза в год;
| 4 | не реже 1 раза в 2 года
Вопрос 325 | Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В? (ПТЭЭП п.322)
| 1 | разрешается при нахождении нескольких электроустановок в одном помещений;
| 2 | разрешается при сопротивлении земли от точки присоединения до электроустановки ниже 2 Ом;
| 3 | разрешается;
| 4 | запрещается. | 4
Вопрос 326 | Последовательное включение в заземляющий или нулевой проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки? (ПТЭЭП п.310)
| 1 | разрешается при выполнении соединения сваркой;
| 2 | разрешается при выполнении соединения болтовым;
| 3 | запрещается; | 3
| 4 | разрешается
Вопрос 327 | В каких случаях кабельные линии подвергаются внеочередным испытаниям? (ПТЭЭП п.247)
| 1 | После ремонтных работ.
| 2 | После раскопок связанных со вскрытием трасс.
| 3 | После автоматического отключения.
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 328 | Длина гибкого кабеля от передвижной электросварочной установки до коммутационного аппарата должна быть не более ... (ПТЭЭП п.427)
| 1 | 10 м
| 2 | 15 м | 2
| 3 | 20 м
| 4 | 25 м
Вопрос 329 | Инструкции пересматриваются не реже... (ПТЭЭП п.105)
| 1 | 1 раз в 10 лет
| 2 | 1 раз в 5 лет
| 3 | 1 раз в 3 года | 3
| 4 | 1 раз в 2 года
Вопрос 330 | До вывода электрооборудования в капитальный ремонт. (ПТЭЭП п.189)
| 1 | составляются ведомости объема работ и смета затрат, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования
| 2 | составляется график ремонтных работ
| 3 | укомплектовываются и приводятся в исправное состояние инструменты, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 331 | Капитальный ремонт ВЛ на опорах с деревянными деталями должен проводится не реже (ПТЭЭП п.199)
| 1 | 1 раз в 15 лет
| 2 | 1 раз в 10 лет
| 3 | 1 раз в 8 лет
| 4 | 1 раз в 5 лет | 4
Вопрос 332 | Периодические осмотры трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий кабельной линии напряжением до 35 кВ должны выборочно проводиться не реже... (ПТЭЭП п.235)
| 1 | 1 раза в 6 лет
| 2 | 1 раза в 3года
| 3 | 1 раза в год
| 4 | 1 раза в 6 месяцев | 4
Вопрос 333 | Назначение ответственного лица за электроустановки в электроустановках напряжением выше 1000 В производится после (ПТЭЭП п.6)
| 1 | Прохождения стажировки на рабочем месте
| 2 | Проверки знаний и присвоения IV группы по электробезопасности
| 3 | Проверки знаний и присвоения V группы по электробезопасности | 3
| 4 | Прохождения дублирования на рабочем месте
Вопрос 334 | Назначение ответственного за электроустановки напряжением до 1000В производится после … (ПТЭЭП п.6)
| 1 | Прохождения стажировки на рабочем месте.
| 2 | Проверки знаний и присвоения IV группы по электробезопасности. | 2
| 3 | Проверки знаний и присвоения V группы по электробезопасности.
| 4 | Прохождения дублирования на рабочем месте.
Вопрос 335 | Какая документация ведется на рабочем месте оперативного персонала? (ПТЭЭП п.106)
| 1 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
| 2 | Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов
| 3 | Кабельный журнал
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 336 | Ответственный за электроустановки обязан обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке не реже… (ПТЭЭП п.25)
| 1 | 1 раза в 10 лет
| 2 | 1 раза в 5 лет
| 3 | 1 раза в 3 года
| 4 | 1 раза в 2 года | 4
Вопрос 337 | Питание светильников аварийного и рабочего освещения должно осуществляться… (ПТЭЭП п.397)
| 1 | От общего источника по одной линии
| 2 | От общего источника по двум раздельным линиям
| 3 | От независимых источников | 3
| 4 | Питание аварийного освещения должно осуществляться от разделительного трансформатора
Вопрос 338 | Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, должны устанавливаться на высоте не более … над уровнем пола. (ПТЭЭП п.410)
| 1 | 6,5 м.
| 2 | 6,0 м.
| 3 | 5,5 м.
| 4 | 5,0 м. | 4
Вопрос 339 | Кто утверждает перечни сложных переключений в электроустановках Потребителя? (ПТЭЭП п.31)
| 1 | Руководитель Потребителя.
| 2 | Технический руководитель Потребителя.
| 3 | Ответственный за электроустановки Потребителя. | 3
| 4 | Лицо административно-технического персонала в подчинении которого находится оперативный и оперативно-ремонтный персонал Потребителя.
Вопрос 340 | В каких случаях разрешается использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12-42В? (ПТЭЭП п.402)
| 1 | Во всех, за исключением применения в помещениях с повышенной опасностью
| 2 | Во всех, за исключением применения в особо опасных помещениях
| 3 | Во всех, за исключением применения в наружных установках
| 4 | Использование запрещено | 4
Вопрос 341 | Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ должно быть выполнено… (ПТЭЭП п.308)
| 1 | Сваркой
| 2 | Специальным зажимом
| 3 | Опрессовкой
| 4 | Болтовым соединением | 4
Вопрос 342 | Энергоснабжающая организация должна пломбировать в цепях средств учета (ПТЭЭП п.392)
| 1 | токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
| 2 | Клемники трансформаторов тока
| 3 | Решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 343 | Какое отклонение от номинального напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения из ниже перечисленных случаев отвечает требованиям? (ПТЭЭП п.405)
| 1 | Повышение напряжения не более 5%.
| 2 | Понижение напряжения не более 5%. | 2
| 3 | Повышение напряжения не более 10%.
| 4 | Понижение напряжения не более 10%.
Вопрос 344 | Работы в замкнутых или труднодоступных пространствах должен выполнять сварщик под контролем … (ПТЭЭП п.441)
| 1 | Наблюдающего, который должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV.
| 2 | Наблюдающего, который должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.
| 3 | Двух наблюдающих, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III. | 3
| 4 | Двух наблюдающих, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже II.
Вопрос 345 | Гравийную засыпку маслоприемников трансформаторов и реакторов требуется содержать в чистом состоянии и промывать. (ПТЭЭП п.119)
| 1 | Не реже одного раза в год | 1
| 2 | Не реже одного раза в два года
| 3 | Не реже одного раза в три года
| 4 | Не реже одного раза в четыре года
Вопрос 346 | На каждой трансформаторной подстанции (далее ТП) 10/0,4 кВ находящейся за территорией Потребителя, должно быть нанесено …(выберите правильный ответ) (ПТЭЭП п.157)
| 1 | Наименование ТП, адрес и телефон энергоснабжающей организации.
| 2 | Наименование питающего фидера, наименование ТП, адрес владельца.
| 3 | Наименование ТП, адрес и телефон владельца. | 3
| 4 | Наименование энергоснабжающей организации ее адрес и телефон.
Вопрос 347 | В каких пределах должно поддерживаться напряжение на шинах распределительных устройств, к которым подключены электродвигатели? (ПТЭЭП п.261)
| 1 | 90-110% номинального
| 2 | 95-105% номинального
| 3 | 95-115% номинального
| 4 | 100-105% номинального | 4
Вопрос 348 | На баке трехфазных трансформаторов и реакторов наружной установки необходимо указывать (ПТЭЭП п.120)
| 1 | Подстанционный номер | 1
| 2 | Порядковый номер
| 3 | Номер диспетчера
| 4 | Наименование подстанции
Вопрос 349 | Ответственный за электроустановки это… (ПТЭЭП п.32)
| 1 | работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по эксплуатации, а также организации безопасного проведения работ в электроустановке | 1
| 2 | работник из числа оперативно-ремонтного персонала, на которого возложены обязанности по эксплуатации, а также организации безопасного проведения работ в электроустановке
| 3 | работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по ремонту, а также организации безопасного проведения работ в электроустановке
| 4 | работник из числа оперативно-ремонтного персонала, на которого возложены обязанности по ремонту, а также организации безопасного проведения работ в электроустановке
Вопрос 350 | Что такое электроустановка действующая. (ПТЭЭП п.2 п.п.9)
| 1 | электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением
| 2 | электроустановка на которую напряжение подается включением коммутационных аппаратов
| 3 | электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение подается включением коммутационных аппаратов | 3
| 4 | электроустановка которая находится под напряжением, либо на которую напряжение подается включением коммутационных аппаратов
Вопрос 351 | Чем регламентируются взаимоотношения между персоналом различных уровней оперативного управления объектов электрохозяйства цехов , а также между оперативным персоналом потребителя и оперативным персоналом соответствующих электросетевых предприятий. (ПТЭЭП п.22)
| 1 | соответствующими положениями
| 2 | договорами
| 3 | инструкциями
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 352 | Включение в сеть трансформаторов и реакторов осуществляется. (ПТЭЭП п.123)
| 1 | Толчком на полное напряжение | 1
| 2 | Подъемом напряжения с нуля
| 3 | Подачей поочередно на каждую фазу
| 4 | Толчком на неполное напряжение
Вопрос 353 | Что не входит в оперативное обслуживание электроустановок. (ПТЭЭП п.28)
| 1 | наблюдение за состоянием и режимом работы электрооборудования
| 2 | периодические осмотры электрооборудования
| 3 | проведение плановых работ | 3
| 4 | производство оперативных переключений
Вопрос 354 | Как выполняются сложные переключения. (ПТЭЭП п.30)
| 1 | по программам или нарядам
| 2 | по нарядам или бланкам переключений
| 3 | по программам или бланкам переключений | 3
| 4 | все ответы верны
Вопрос 355 | Допускается ли в соответствии с местными инструкциями выполнение переключений без распоряжения или без ведома вышестоящего оперативного персонала. (ПТЭЭП п.34)
| 1 | в случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, а также при ликвидации аварий)
| 2 | с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала и записью в оперативном журнале
| 3 | нет
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 356 | Чему подвергается все электрооборудование по истечении срока эксплуатации. (ПТЭЭП п.75)
| 1 | ремонту
| 2 | капитальному ремонту
| 3 | техническому освидетельствованию | 3
| 4 | списанию
Вопрос 357 | Какой угол наклона должен иметь трансформатор с газовым реле. (ПТЭЭП п.116)
| 1 | крышка 1%, маслопровод 1%
| 2 | крышка 1%, маслопровод 2% | 2
| 3 | крышка 2%, маслопровод 1%
| 4 | крышка 2%, маслопровод 2%
Вопрос 358 | Резервные трансформаторы содержатся в состоянии... (ПТЭЭП п.128)
| 1 | Постоянной готовности к включению в работу | 1
| 2 | В отключенном состоянии
| 3 | Готовности к осмотру с последущим включением
| 4 | Постоянной готовности к отключению
Вопрос 359 | При какой температуре верхних слоев масла трансформатора не допускается работа устройства регулирования напряжения под нагрузкой. (ПТЭЭП п.138)
| 1 | ниже минус 15°С
| 2 | ниже минус 20°С
| 3 | ниже минус 25°С | 3
| 4 | ниже минус 30°С
Вопрос 360 | На трансформаторах с системой охлаждения дутья обеспечиваются автоматическое включение электродвигателя вентиляторов при температуре масла... (ПТЭЭП п.143)
| 1 | 40°С
| 2 | 45°С
| 3 | 50°С
| 4 | 55°С | 4
Вопрос 361 | Можно ли выполнять приводы разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, заземляющих ножей без ограждений. (ПТЭЭП п.166)
| 1 | да
| 2 | нет
| 3 | да если они имеют приспособления для их запирания | 3
| 4 | да если находятся в электроустановке с дежурным персоналом
Вопрос 362 | Каждый переносной, передвижной электроприемник, элементы вспомогательного оборудования к ним имеют. (ПТЭЭП п.511)
| 1 | Инвентарные номера | 1
| 2 | Порядковый номер
| 3 | Дату ввода в эксплуатацию
| 4 | Дату проведения последнего ремонта
Вопрос 363 | Электродный котел немедленно отключают при: (ПТЭЭП п.489)
| 1 | Несчастном случае
| 2 | Исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления и на всех контрольно-измерительных приборах
| 3 | Повышении давления в котле выше разрешенного на 10% и продолжении его роста
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 364 | Чем должно быть защищено силовое электрооборудование подстанций, электрических сетей и электроустановок от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов. (ПТЭЭП п.272)
| 1 | устройствами релейной защиты
| 2 | автоматическими выключателями
| 3 | предохранителями
| 4 | все ответы верны | 4
Вопрос 365 | Необходимо ли согласовывать уставки устройств релейной защиты и автоматики с энергопередающей организацией. (ПТЭЭП п.275)
| 1 | да
| 2 | нет
| 3 | да если электроустановка находиться в оперативном управлении или в оперативном ведении энергопередающей организации | 3
| 4 | да если на предприятие отсутствует персонал релейной защиты и автоматики
Вопрос 366 | На лицевой и оборотной сторонах панелей и шкафов устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики, сигнализации, а также панелей и пультов управления наносятся... (ПТЭЭП п.285)
| 1 | надписи, указывающие их назначение | 1
| 2 | надписи, указывающие напряжение оперативного тока
| 3 | надписи, указывающие численные значение уставок
| 4 | надписи, указывающие род оперативного тока
Вопрос 367 | Как можно закорачивать вторичные обмотки трансформаторов тока. (ПТЭЭП п.293)
| 1 | через реле
| 2 | через перемычку
| 3 | через приборы
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 368 | Электродные паровые котлы напряжением выше 1000 В допускаются в эксплуатацию после. (ПТЭЭП п.486)
| 1 | Регистрации
| 2 | Проверки и испытаний их в соответствии с инструкцией, утверждаемой техническим руководителем потребителя
| 3 | После проведения гидравлического испытания
| 4 | Правильные ответы 1 и 2 | 4
Вопрос 369 | Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства производятся по графику, но не реже… (ПТЭЭП п.313)
| 1 | 1 раза в 1 месяц
| 2 | 1 раза в 3 месяца
| 3 | 1 раза в 6 месяцев | 3
| 4 | 1 раза в 12 месяцев
Вопрос 370 | На сколько допускается различаться току в фазах конденсаторной установки. (ПТЭЭП п.351)
| 1 | не более чем на 5%
| 2 | не более чем на 10% | 2
| 3 | не более чем на 15%
| 4 | не более чем на 20%
Вопрос 371 | Через какое время допускается производить контрольный разряд конденсаторов, если нет других указаний заводов-изготовителей. (ПТЭЭП п.359)
| 1 | не ранее чем через 3 минуты | 1
| 2 | не ранее чем через 4 минуты
| 3 | не ранее чем через 5 минуты
| 4 | не ранее чем через 6 минуты
Вопрос 372 | Что должно быть включено в аккумуляторных помещениях, имеющих приточно-вытяжную вентиляцию перед началом заряда. (ПТЭЭП п.366)
| 1 | приточную вентиляцию
| 2 | вытяжную вентиляцию
| 3 | приточно-вытяжную вентиляцию | 3
| 4 | свет
Вопрос 373 | Кто ведет наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии. (ПТЭЭП п.389)
| 1 | ответственный за электроустановки
| 2 | оперативный персонал
| 3 | оперативно-ремонтный персонал
| 4 | Правильные ответы 2 и 3 | 4
Вопрос 374 | Как должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения. (ПТЭЭП п.396)
| 1 | знаками
| 2 | типом светильника
| 3 | окраской
| 4 | Правильные ответы 1 и 3 | 4
Вопрос 375 | Допускается ли присоединение к сети аварийного и рабочего освещения любых других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению. (ПТЭЭП п.397)
| 1 | не допускается | 1
| 2 | допускается
| 3 | допускается только к рабочему освещению
| 4 | допускается если не превышает номинальную пропускную способность цепи освещения
Вопрос 376 | Допускается ли установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевые рабочие проводники (N) и в PEN-проводники. (ПТЭЭП п.401)
| 1 | допускается
| 2 | не допускается | 2
| 3 | допускается только в нулевые рабочие проводники (N)
| 4 | допускается только в PEN-проводники
Вопрос 377 | Электронно-лучевые установки оборудуются следующими блокировками: (ПТЭЭП п.457)
| 1 | Электрической, отключающей масляные выключатели при открывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования (замки электрической блокировки)
| 2 | Электрической, блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей.
| 3 | Механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей.
| 4 | Правильные ответы 1 и 3 | 4
Вопрос 378 | Чем дополнительно должны пользовать электросварщики при выполнении сварочных работ в условиях повышенной и особой опасности поражения электрическим током. (ПТЭЭП п.440)
| 1 | диэлектрическими перчатками
| 2 | галошами
| 3 | ковриками
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 379 | Кто выполняет присоединение и отсоединение передвижных электроприемников к электрической сети с помощью разборных контактных соединений. (ПТЭЭП п.514)
| 1 | электротехнологический персонал, имеющий группу II
| 2 | электротехнический персонал, имеющий группу II
| 3 | электротехнологический персонал, имеющий группу III
| 4 | электротехнический персонал, имеющий группу III | 4
Вопрос 380 | Виды инструктажей: (ПРПЭО п.60)
| 1 | Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой | 1
| 2 | Первичный, повторный, внеплановый, целевой
| 3 | Вводный, первичный, повторный, внеплановый
| 4 | Вводный, первичный, внеплановый, целевой
Вопрос 381 | Продолжительность стажировки должна быть: (ПРПЭО п.45 )
| 1 | От 2 до 14 смен | 1
| 2 | От 1 до 14 смен
| 3 | От 3 до 14 смен
| 4 | От 4 до 14 смен
Вопрос 382 | Продолжительность дублирования должна быть: (ПРПЭО п.50 )
| 1 | От 2 до 12 смен | 1
| 2 | От 1 до 12 смен
| 3 | От 3 до 12 смен
| 4 | От 4 до 12 смен
Вопрос 383 | Если во время дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке, то … (ПРПЭО п.52)
| 1 | Устанавливается профессиональная непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки.
| 2 | Допускается продление его дублирования на срок установленный ответственным за электроустановки.
| 3 | Техническим руководителем организации (структурного подразделения) принимается решение об уровне подготовки работника и назначяется новый срок дублирования с учетом мнения лица, ответственного за подготовку дублера. | 3
| 4 | Руководитель Потребителя принимает решение о возможности допуска работника к самостоятельной работе по каждому конкретному работнику.
Вопрос 384 | К обязательным формам работы с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом, с оперативными руководителями, осуществляющими управление энергоустановками относятся? (ПРПЭО п.3)
| 1 | 1) Подготовка по новой должности, включающая: обучение; стажировку на рабочем месте; первичную квалификационную проверку знаний; дублирование; 2) первичные квалификационные проверки знаний; 3) контрольные противоаварийные тренировки; 4) инструктажи; 5) повышение квалификации.
| 2 | 1) Подготовка по новой должности, включающая: обучение; стажировку на рабочем месте; первичную квалификационную проверку знаний; обучение безопасным методам производства работ; 2) периодические квалификационные проверки знаний; 3) контрольные противоаварийные тренировки; 4) инструктажи; 5) повышение квалификации.
| 3 | 1) Подготовка по новой должности, включающая: обучение; стажировку на рабочем месте; первичную квалификационную проверку знаний; дублирование; 2) периодические квалификационные проверки знаний; 3) контрольные противоаварийные тренировки; 4) занятия по электробезопасности; 5) повышение квалификации.
| 4 | 1) Подготовка по новой должности, включающая: обучение; стажировку на рабочем месте; первичную квалификационную проверку знаний; дублирование; 2) периодические квалификационные проверки знаний; 3) контрольные противоаварийные тренировки; 4) инструктажи; 5) повышение квалификации. | 4
Вопрос 385 | Как оформляется допуск прошедшего подготовку работника к самостоятельной работе в электроустановках? (ПРПЭО п.54)
| 1 | Распоряжением ответственного за электроустановки
| 2 | Распоряжением ответственного за электроустановки структурного подразделения
| 3 | Распоряжением специалиста по охране труда, допущенного к инспектированию электроустановок
| 4 | Распорядительным документом по организации или структурному подразделению. | 4
Вопрос 386 | Работа с ремонтным персоналом проводится в следующих формах?(ПРПЭО п.4)
| 1 | 1) подготовка по новой должности, включающая: обучение безопасным методам производства работ; стажировку на рабочем месте; первичную квалификационную проверку знаний; 2) периодические квалификационные проверки знаний; 3) контрольные противоаварийные тренировки; 4) инструктажи; 5) повышение квалификации. | 1
| 2 | 1) Подготовка по новой должности, включающая: обучение; стажировку на рабочем месте; первичную квалификационную проверку знаний; обучение безопасным методам производства работ; 2) периодические квалификационные проверки знаний; 3) контрольные противоаварийные тренировки; 4) инструктажи; 5) повышение квалификации.
| 3 | 1) Подготовка по новой должности, включающая: обучение; стажировку на рабочем месте; первичную квалификационную проверку знаний; дублирование; 2) периодические квалификационные проверки знаний; 3) контрольные противоаварийные тренировки; 4) занятия по электробезопасности; 5) повышение квалификации.
| 4 | 1) Подготовка по новой должности, включающая: обучение; стажировку на рабочем месте; первичную квалификационную проверку знаний; дублирование; 2) периодические квалификационные проверки знаний; 3) контрольные противоаварийные тренировки; 4) инструктажи; 5) повышение квалификации.
Вопрос 387 | Во время прохождения дублирования управление энергоустановкой или осуществление других функций обучаемый может производить … (ПРПЭО п.9)
| 1 | … только с разрешения и под надзором ответственного за электроустановки.
| 2 | … самостоятельно с обязательной записью в оперативный журнал.
| 3 | … самостоятельно с последующим уведомлением ответственного за электроустановки.
| 4 | … только с разрешения ответственного за подготовку дублера | 4
Вопрос 388 | Кому проводится первичный инструктаж. (ПРПЭО п.70)
| 1 | всем лицам, принимаемым на работу или переводимым из одного структурного подразделения в другое
| 2 | работникам, выполняющими новую для них работу
| 3 | командированным и временным работниками
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 389 | Какие мероприятия содержит годовой план работы с персоналом. (ПРПЭО п.17)
| 1 | подготовка персонала, квалификационные проверки знаний, инструктажи, контрольные противоаварийные тренировки, повышение квалификации, организация работы технических библиотек, проверка рабочих мест, проведение соревнований по профессиональному мастерству, проведение периодических медицинских осмотров персонала | 1
| 2 | подготовка персонала, квалификационные проверки знаний, инструктажи, контрольные противоаварийные тренировки, повышение квалификации, организация работы технических библиотек, стажировка персонала, проведение соревнований по профессиональному мастерству, проведение периодических медицинских осмотров персонала
| 3 | подготовка персонала, квалификационные проверки знаний, инструктажи, контрольные противоаварийные тренировки, повышение квалификации, организация работы технических библиотек, дублирование персонала, проведение соревнований по профессиональному мастерству, проведение периодических медицинских осмотров персонала
| 4 | дублирование персонала, квалификационные проверки знаний, инструктажи, контрольные противоаварийные тренировки, повышение квалификации, организация работы технических библиотек, проверка рабочих мест, проведение соревнований по профессиональному мастерству, проведение периодических медицинских осмотров персонала
Вопрос 390 | По какому документу производится подготовка работников в новой должности. (ПРПЭО п.26)
| 1 | утвержденным ответственным за электроустановки типовым программам
| 2 | утвержденным главным техническим руководителем типовым программам | 2
| 3 | утвержденным ответственным за электроустановки индивидуальным программам
| 4 | утвержденным главным техническим руководителем индивидуальным программам
Вопрос 391 | Кто обязательно включается в состав постоянно действующей комиссии организации по проверки знаний. (ПРПЭО п.36)
| 1 | главный технический руководитель организации, технические руководители организации, представитель коллектива
| 2 | главный технический руководитель организации, технические руководители организации, руководитель службы (отдела) охраны труда | 2
| 3 | представитель коллектива, технические руководители организации, руководитель службы (отдела) охраны труда
| 4 | главный технический руководитель организации, представитель коллектива, руководитель службы (отдела) охраны труда
Вопрос 392 | Какой персонал после теоретического обучения должен пройти стажировку. (ПРПЭО п.43)
| 1 | оперативный
| 2 | ремонтный
| 3 | вспомогательный
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 393 | После чего назначается дублирование? (ПРПЭО п.47)
| 1 | после стажировки
| 2 | после первичной квалификационной проверки
| 3 | после длительного перерыва в работе (от трех недель до шести месяцев)
| 4 | Правильные ответы 2 и 3 | 4
Вопрос 394 | Не менее скольки человек должно быть в составе постоянно действующей комиссии организации по проверки знаний. (ПРПЭО п.36)
| 1 | 5
| 2 | 4
| 3 | 3
| 4 | 2 | 4
Вопрос 395 | Чем оформляется допуск работника к самостоятельной работе. (ПРПЭО п.54)
| 1 | распорядительным документом по организации или структурному подразделению | 1
| 2 | распоряжением на дублирование
| 3 | распоряжением на стажировку
| 4 | квалификациооным удостоверением
Вопрос 396 | Под чьим руководством производиться стажировка работника. (ПРПЭО п.43)
| 1 | главного технического руководителя
| 2 | представителя службы (отдела) охраны труда
| 3 | ответственного за электроустановки
| 4 | ответственного обучающего лица | 4
Вопрос 397 | Что указывается в распорядительном документе при прохождение дублирования. (ПРПЭО п.48)
| 1 | меры безопастности, место дублирования, лицо проходящее дублирование, лицо ответственное за подготовку дублера
| 2 | срок дублирования, место дублирования, лицо проходящее дублирование, меры безопастности
| 3 | срок дублирования, место дублирования, меры безопастности, лицо ответственное за подготовку дублера
| 4 | срок дублирования, место дублирования, лицо проходящее дублирование, лицо ответственное за подготовку дублера | 4
Вопрос 398 | О проведении каких инструктажей делается запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. (ПРПЭО п.61)
| 1 | вводного, повторного, внепланового, целевого
| 2 | первичного, повторного, внепланового, целевого | 2
| 3 | первичного, вводного, внепланового, целевого
| 4 | первичного, повторного, внепланового, вводного
Вопрос 399 | В каком случае проводится внеплановый инструктаж. (ПРПЭО п.80)
| 1 | при установлении новых требований (изменении) нормативных документов, устанавливающих порядок безопасной эксплуатации энергоустановок затрагивающих нормы установленных должностной инструкцией
| 2 | при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, топлива, материалов и других факторов производства
| 3 | при нарушениях работающими правил и инструкций, которые привели или могли привести к травме, технологическому нарушению;
| 4 | Все ответы верны | 4
Вопрос 400 | Где проводится вводный инструктаж? (ПРПЭО п.66)
| 1 | не регламентируется
| 2 | в кабинете мастера, начальника участка
| 3 | на рабочем месте
| 4 | в кабинете по технике безопасности | 4
Вопрос 401 | Классификация помещений электроустановок по степени опасности поражения людей электрическим током: ПУЭ
| 1 | Помещения без повышенной опасности
| 2 | Помещения с повышенной опасностью
| 3 | Помещения особо опасные
| 4 | все вышеперечисленное | 4
Вопрос 402 | При проведении каких работ назначается ответственный руководитель? ПТБ ЭП п.34
| 1 | При проведений работ в электроустановках до 1000 В
| 2 | При проведений работ в электроустановках выше 1000 В | 2
| 3 | Определяет лицо выдающий наряд допуск
| 4 | Все вышеперечисленное
Вопрос 403 | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000В? ПТБ ЭП п.35
| 1 | Специалисты имеющие 5 кв группу по электробезопасности | 1
| 2 | Специалисты имеющие 4 кв группу по электробезопасности
| 3 | Инженерно технические работники с 5 кв группой по электробезопасности
| 4 | Инженерно технические работники с 4 кв группой по электробезопасности
Вопрос 404 | При параллельной прокладке кабельных линий в земле напряжением до 10 кВ расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: ПУЭ п.435
| 1 | 250 мм
| 2 | 150 мм
| 3 | 100 мм | 3
| 4 | 50 мм
Вопрос 405 | Кто относится к электротехнологическому персоналу? ПТБ ЭП п.59
| 1 | Электрогазосварщик
| 2 | Аккумуляторщик
| 3 | Оператор котельной
| 4 | все вышеперечисленное | 4
Вопрос 406 | Укажите расстояние от трассы кабеля, ближе которого не допускается применение землеройных машин: ПТБ ЭП п.302
| 1 | не менее 1 м | 1
| 2 | не менее 2м
| 3 | не менее 3м
| 4 | все вышеперечисленное
Вопрос 407 | Минимальные допустимые расстояние от токоведущих частей до заземленных конструкций здания (ЗРУ-6кв): ПТБ ЭП приложение 2
| 1 | 1 м | 1
| 2 | 0,6 м
| 3 | 2 м
| 4 | все вышеперечисленное
Вопрос 408 | Какова наименьшая толщина горизонтальных заземлителей из полосовой стали? ПУЭ таб 45
| 1 | 3 мм
| 2 | 4 мм | 2
| 3 | 5 мм
| 4 | 2 мм
Вопрос 409 | Какие работы относятся к верхолазным работам? ПТБ ЭП п.18
| 1 | Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
| 2 | Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 2 м и более;
| 3 | Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 5 м и более; | 3
| 4 | Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 3 м и более;
Вопрос 410 | Наименьшее расстояние от проводов ВЛ-6кВ до поверхности земли в населенной местности: ПТБ ЭП приложение 2
| 1 | 0,6 м | 1
| 2 | не нормируется
| 3 | 1 м
| 4 | 5 м
Вопрос 411 | Какие бывают типы опор ВЛ по назначению? ПУЭ п.543
| 1 | Промежуточные опоры
| 2 | Анкерные опоры
| 3 | Угловые опоры
| 4 | все вышеперечисленное | 4
Вопрос 412 | Где необходимо дополнительно заземлить при работах “со снятием напряжения” на линейном разъединителе? ПТБ ЭП п.150
| 1 | на провода спусков со стороны ВЛ | 1
| 2 | на проходные изоляторы со стороны силового трансформатора
| 3 | на линейном разъеденителе
| 4 | не допускается
Вопрос 413 | Кто имеет право изменять состав бригады при работе по наряду-допуску? ПТБ ЭП п.113
| 1 | Лицо, имеющее право выдачи нарядов для производства работ в электроустановках. | 1
| 2 | Допускающий
| 3 | Отвественный руководитель работ
| 4 | Производитель работ
Вопрос 414 | Разрешается ли переход из люлки гидроподъемника на опору и обратно? ПТБ ЭП п.597
| 1 | Не допускается
| 2 | Допускается с разрешения допускающего.
| 3 | Допускается с разрешения производителя работ. | 3
| 4 | Допускается с разрешения отвественного руководителя работ.
Вопрос 415 | КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ, ЩИТОВ И СБОРОК? ПТЭ ЭП п.29
| 1 | По распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении которого находится данное оборудование. | 1
| 2 | В соответствии с местными инструкциями без распоряжения с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.
| 3 | По распоряжению или с ведома ответственного за электрохозяйство организации.
| 4 | В соответствии с местными инструкциями без распоряжения и последующим уведомлением ответственного за электрохозяйство.
Вопрос 416 | КАК ПРОВОДЯТСЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В?ПТЭ ЭП п.43
| 1 | По бланку переключений - при простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств.
| 2 | Без бланков переключений - при простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств. | 2
| 3 | Без составления бланков переключений, но с записью в оперативном журнале.
| 4 | Без бланков переключений - при отсутствии или неисправности блокировочных устройств.
Вопрос 417 | ЧЕГО НЕ ОБЯЗАН ДЕЛАТЬ ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ ПЕРЕД ПУСКОМ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА? ПТЭ ЭП п.44
| 1 | Производить осмотр оборудования.
| 2 | Убеждаться в готовности оборудования к включению под напряжение. | 2
| 3 | Предупреждать ответственного за электрохозяйство о предстоящем включении оборудования
| 4 | Предупреждать персонал, работающий на этом оборудовании, о предстоящем включении.
Вопрос 418 | ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОЙ ИЛИ РЕЗЕРВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕТЯМ (ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКАМ) ПОТРЕБИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ?ПТЭ ЭП п.499
| 1 | Не допускается
| 2 | Допускается по разрешению ответственного лица за электрохозяйство. | 2
| 3 | Допускается при наличии блокировок между коммутационными аппаратами.
| 4 | Допускается по разрешению энергоснабжающей организации
Вопрос 419 | МОЖНО ЛИ ВКЛЮЧАТЬ КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ, ОТКЛЮЧЕННУЮ ДЕЙСТВИЕМ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ? ПТЭ ЭП п.357
| 1 | Разрешается после выяснения и устранения причины отключения. | 1
| 2 | Разрешается, но не ранее чем через одну минуту после отключения при напряжении конденсаторов 660 В и ниже.
| 3 | Разрешается, но не ранее чем через 5 минут после отключения при напряжении конденсаторов 660 В и ниже.
| 4 | Разрешается, но не ранее чем через одну минуту после отключения.
Вопрос 420 | ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ ДОЛЖНО БЫТЬ?ПТБ ЭП п.336
| 1 | Не менее 25 %.
| 2 | Не менее 30 % | 2
| 3 | Не менее 20 %.
| 4 | Не менее 15 %.
Вопрос 421 | СКОЛЬКО РУЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПИТАНО (ПОДКЛЮЧЕНО) ОДНОВРЕМЕННО ОТ ОДНОГО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА?ПТБ ЭП п. 583
| 1 | Не более 1. | 1
| 2 | Не более 2-х.
| 3 | Определяется техническими характеристиками трансформатора.
| 4 | Не ограничено при условии, что суммарная мощность эл.машин не превышает номинальную мощность трансформатора.
Вопрос 422 | МОЖНО ЛИ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ИСПОЛНИТЕЛИ НЕ УСПЕЛИ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ? ПТБ ЭП п. 69
| 1 | Нет. нельзя, так как распоряжение имеет разовый характер, и срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. | 1
| 2 | Да, можно, если не изменились условия работы
| 3 | Да, можно, если не изменился состав бригады исполнителей.
| 4 | Да, можно, при необходимости продолжения работы.
Вопрос 423 | Какая электроустановка считается действующей?ПТБ ЭП п.2 п.п.32
| 1 | Исправная электроустановка;
| 2 | Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов | 2
| 3 | Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации
| 4 | Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В.
Вопрос 424 | Какой персонал относится к неэлектротехническому?ПТБ ЭП п.2 п.п.57
| 1 | Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации);
| 2 | Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок;
| 3 | Персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала; | 3
| 4 | Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.
Вопрос 425 | Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе?ПУЭ п.13
| 1 | Обозначение шин фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом
| 2 | Обозначение шин фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | 2
| 3 | Обозначение шин фазы A - красным, фазы B - белым, фазы C - синим цветом;
| 4 | Обозначение шин фазы A - голубым, фазы B - белым, фазы C - красным цветом.
Вопрос 426 | Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте:ПТБ ЭП п.2 п.п.8
| 1 | На высоте более 1 метра;
| 2 | Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; | 2
| 3 | На высоте более 1,3 метра;
| 4 | На высоте более 1,5 метра.
Вопрос 427 | Что такое разделительный трансформатор:ПУЭ п.2 п.п.70
| 1 | Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичной при помощи защитного электрического разделения цепей; | 1
| 2 | Любой трансформатор, питающий только один приемник;
| 3 | Любой повышающий трансформатор;
| 4 | Автотрансформатор.
Вопрос 428 | Какие помещения называются сырыми: ПУЭ п.2 п.п.6
| 1 | Помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%; | 1
| 2 | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%;
| 3 | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%;
| 4 | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%.
Вопрос 429 | Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель юридического лица соответствующим документом назначает: (ПТЭ ЭП п.4)
| 1 | ответственного за эксплуатацию электроустановок; | 1
| 2 | технического инспектора по охране труда;
| 3 | главного технического руководителя предприятия в целом
| 4 | лицо, имеющее право выдачи нарядов для производства работ в электроустановках.
Вопрос 430 | Назначается ли работник замещающий ответственного за электроустановки, у потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 киловольтампер? (ПТЭ ЭП п.4)
| 1 | назначается вместе с ответственным за эксплуатацию электроустановок
| 2 | назначается;
| 3 | не назначается; | 3
| 4 | назначается и совмещает обязанности с ответственным за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов.
Вопрос 431 | При комплексном опробовании оборудования проверяется: (ПТЭ ЭП п.13)
| 1 | работоспособность оборудования и технологических схем
| 2 | проверка и настройка всех систем контроля и управления; | 2
| 3 | проверка и настройка всех систем устройств защиты и блокировок
| 4 | все вышеперечисленное
Вопрос 432 | Система оперативного управления электроустановками, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников оперативного персонала в смене определяются: (ПТЭ ЭП п.17)
| 1 | . главным механиком предприятия;
| 2 | руководителем потребителя | 2
| 3 | ответственным за эксплуатацию электроустановок
| 4 | службой главного энергетика потребителя
Вопрос 433 | Щиты (пункты) оперативного управления и другие, предназначенные для этой цели помещения, обеспечиваются: (ПТЭ ЭП п.24)
| 1 | оперативными схемами (схемы-макеты) электрических соединений электроустановок | 1
| 2 | средствами индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки)
| 3 | технологическими картами по ремонту оборудования
| 4 | первичными средствами пожаротушения (пенные огнетушители).
Вопрос 434 | Для электроустановок составляются однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые не реже: (ПТЭ ЭП п.25)
| 1 | 1 раза в 3 года ответственным за электроустановки потребителя
| 2 | 1 раза в 5 лет главным техническим руководителем
| 3 | 1 раза в 2 года ответственным за электроустановки потребителя | 3
| 4 | 1 раза в 3 года главным техническим руководителем
Вопрос 435 | В электроустановках напряжением выше 1000 В переключения проводятся: (ПТЭ ЭП п.41)
| 1 | по бланку переключений – при простых переключениях и наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений;
| 2 | по бланку переключений – при отсутствии блокировочных устройств или их неисправности, а также при сложных переключениях | 2
| 3 | без бланков переключений – при отсутствии блокировочных устройств или их неисправности, а также при сложных переключениях
| 4 | в порядке текущей эксплуатации, согласно их перечню
Вопрос 436 | По истечении срока эксплуатации все электрооборудование подвергается техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой: (ПТЭ ЭП п.75)
| 1 | техническим руководителем потребителя, с привлечением в ее состав представителя экспертной организации | 1
| 2 | техническим инспектором по охране труда, с привлечением в ее состав представителя экспертной организации;
| 3 | техническим руководителем потребителя
| 4 | специалистом экспертной организации
Вопрос 437 | Потребителю необходимо иметь в наличии следующую техническую документацию(ПТЭ ЭП п.98)
| 1 | генеральный план предприятия, объекта с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями
| 2 | технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие сертификации
| 3 | производственные инструкции по эксплуатации электроустановок
| 4 | всё вышеперечисленное | 4
Вопрос 438 | На групповых сборках и щитках электродвигателей предусматриваются(ПТЭ ЭП п.262)
| 1 | счетчики потребления реактивной энергии
| 2 | вольтметры контроля наличия напряжения | 2
| 3 | счетчики потребления активной энергии
| 4 | контрольные лампы наличия напряжения
Вопрос 439 | При приемке в эксплуатацию устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики потребителю выдается следующая техническая документация: (ПТЭ ЭП п.281)
| 1 | проектные материалы, скорректированные при монтаже и наладке (чертежи и схемы, пояснительные записки, кабельный журнал), – монтажной и наладочной организациями
| 2 | заводские материалы (техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорта электрооборудования и аппаратов) – монтажной организацией
| 3 | протоколы наладки и испытаний – наладочной организацией или службой потребителя
| 4 | всё вышеперечисленное | 4
Вопрос 440 | Верхолазные работы – работы, выполняемые на высоте более скольких метров от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже или ремонте?.(ПТБ ЭП п.2.п.п.18)
| 1 | 5м; | 1
| 2 | 2 м;
| 3 | 1,3м;
| 4 | 2,5м
Вопрос 441 | Право единоличного осмотра электроустановок административно-техническому персоналу предоставляется(ПТБ ЭП п.19)
| 1 | распоряжением по предприятию. | 1
| 2 | приказом по предприятию
| 3 | устным распоряжением лица ответственного за эксплуатацию электроустановок
| 4 | меморандумом руководителя организации
Вопрос 442 | В процессе стажировки подготавливаемый работник в пределах должностной инструкции(ПРПЭО п.46)
| 1 | усваивает нормы и правила технической эксплуатации, техники безопасности при эксплуатации энергоустановок (электроустановок);
| 2 | изучает и получает навыки применения в работе схем энергоустановок (электроустановок), эксплуатационные, а также оперативные и диспетчерские (для оперативного персонала) инструкции;
| 3 | изучает и получает практические навыки по приемам и условиям безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования
| 4 | изучает все выщеперечисленное | 4
Вопрос 443 | Первичный инструктаж проводится(ПРПЭО п.70)
| 1 | . с работниками, выполняющими новую для них работу;
| 2 | со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику
| 3 | со всеми лицами, принимаемыми на работу и переводимыми из одного структурного подразделения в другое
| 4 | со всеми вышеперечисленными лицами | 4
Вопрос 444 | Повторный инструктаж проводится: (ПРПЭО п.79)
| 1 | индивидуально; | 1
| 2 | не реже одного раза в 12 месяцев
| 3 | при наличии группы работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места, каждому раздельно
| 4 | не чаще 1 раза в 6 месяцев
Вопрос 445 | Повышение или подтверждение квалификации персонала осуществляется в следующих формах: (ПРПЭО п.89)
| 1 | систематическая самостоятельная подготовка работника (самообразование);
| 2 | все обозначенные варианты; | 2
| 3 | краткосрочное периодическое специализированное обучение
| 4 | длительное периодическое специализированное обучение
Вопрос 446 | Электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, должны иметь исполнение не менее: (ПУЭ п.1302)
| 1 | IP54;
| 2 | IP44; | 2
| 3 | IP68;
| 4 | IP20;
Вопрос 447 | Для защиты электродвигателей напряжением до 1кВ, от КЗ должны применяться: (ПУЭ п.1340)
| 1 | предохранители или автоматические выключатели | 1
| 2 | разрядники;
| 3 | реле контроля напряжения
| 4 | всё вышеперечисленное.